广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广西百色银海发电有限公司（以下简称“银海发电厂”）位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。百矿电厂装机容量为2×350MW，本次计划对广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目进行招标。现就广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

3.4近3年有2个开槽处理低压缸结合面业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：广西百色银海发电有限公司

地址：广西百色市田阳区头塘镇

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：广西百色银海发电有限公司

日期：2022年6月7日

广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目。

1.2项目内容：

1.2.1 #2汽机低压内缸、隔板开槽，填高温高压填料。

1.2.2 凡属乙方检修项目内相关的焊接（含热处理）、起重、运输等工作。

具体详见附页《广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目技术任务书（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定总价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：广西百色银海发电有限公司。

- 1.6合同有效期：自合同签订之日起一年。

- 1.7施工起止日期：2022年6月20日-6月25日（具体以停机时间为准）

- 二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

2.4近3年有2个开槽处理低压缸结合面业绩。

2.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.6本次招标不接受联合体投标。

2.7本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年6月12日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质、业绩等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目报价函。

5.2 截标时间为202年6月13日上午10：30时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目技术任务书（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

广西百色银海发电有限公司  供销处

2022年6月7日

附件1：

# 技术任务书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

一、项目概况

项目名称：广西百色银海发电有限公司#2低压内缸结合面间隙大处理

项目地点：广西百色银海发电有限公司

项目内容：广西百色银海发电有限公司#2低压内缸结合面间隙大处理

二、项目承包范围及方式

2.1、设备概况

广西百色银海发电有限公司汽轮机为哈尔滨汽轮机厂有限责任公司生产的N150-13.24/535/535型超高压、一次中间再热、双缸、双排汽、凝汽式。汽轮机主要设计参数如下表

汽轮机主要技术参数

| 编号 | 项目 |  | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 机组型式 | / | 超高压、一次中间再热、双缸、双排汽、凝汽式 |
| 2 |  | 汽轮机型号 | / | N150-13.24/535/535 |
| 3 |  | 额定纯凝工况功率 | MW | 150 |
| 4 |  | 最大连续出力工况功率 | MW | 156 |
| 5 |  | 额定转速 | r/min | 3000 |
| 6 |  | THA工况蒸汽参数 |  |  |
| 7 |  | 主蒸汽压力 | MPa(a) | 13.24 |
| 8 |  | 主蒸汽温度 | ℃ | 535 |
| 9 |  | 再热蒸汽温度 | ℃ | 535 |
| 10 |  | 排汽压力 | kPa(a) | 6.1 |
| 11 |  | 设计冷却水温 | ℃ | 25 |
| 12 |  | 给水温度 | ℃ | 240.5 |
| 13 |  | THA工况热耗率 | kJ/kWh | 8227.3 |
| 14 |  | 给水回热级数(高加+除氧+低加) |  | 2+1+4 |
| 15 |  | 额定进汽量 | t/h | 439.8 |
| 16 |  | 最大进汽量 | t/h | 480 |

2.2、工作范围及工作量（包括但不限于）

2.2.1 #2汽机低压内缸、隔板开槽，填高温高压填料。

2.2.2 凡属乙方检修项目内相关的焊接（含热处理）、起重、运输等工作。

汽机检验项目：

三、工期

3.1计划开工日期：2022年6月    日，计划竣工日期：2022年  月    日

合同工期：日历天数5天

3.2具体试验日期，甲方提前2个工作日通知试验单位进场。

四、检查和验收

4.1乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

4.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

4.3甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

4.4因甲方指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价款，由甲方承担。

4.5经甲方验收，工程质量符合标准、规范要求，验收24小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

4.6重新检验

无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。

五、材料设备供应

乙方提供人工和检修必须设备、工器具、检修所需的高温高压石墨填料等施工具器、材料。

六、主要施工工艺、技术要求

6.1承包方技术人员参加在揭缸后的汽缸结合面漏汽痕迹检查，进行清缸后的扣空缸结合面间隙检查。

6.2从检查情况出发，结合低压内缸结合面各处的结构尺寸，制定有针对性的开槽处理方案，报承包方批准后实施。

6.3根据方案进行开槽位置的划线，利用专机铣制12mm宽的密封槽，对于间隙大小不同的区域，分段开深度为4mm--6mm的密封槽，不同区段间开槽深度变化处，由钳工将底面错台修研，做到平滑过度，并保证密封填料的压缩量不小于2mm。

6.4施工要符合铸件加工标准，不影响汽缸强度。

6.5扣缸时所加入的高温高压镍基石墨盘根耐高温640℃，满足低压内缸运行要求，保证长期运行种石墨盘根无老化，出现问题造成的后果由承包方负责，承包方保证1个大修期无损坏。

6.6乙方应提供该项目组织措施、安全措施，完工后提供完整的技术报告。

6.7乙方工作人员保证在低压内缸结合面开槽时不损坏缸体其它物件，施工期间不得有异物掉入缸内。

6.8乙方应提供给甲方高温高压镍基石墨盘根的具体型号和技术参数，并确保备件供应的连续性。

七、竣工验收

施工完成后，紧三分之一汽缸螺栓后用塞尺检查，0.05mm 塞尺不通过为合格。

八、施工服务具体要求

特种作业人员必须持有有效的特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。

九、安全施工

- 9.1乙方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行广西百色银海发电有限公司相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。

- 9.2乙方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。

- 9.3乙方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知甲方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告甲方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由乙方原因引起的事故，乙方应承担相应的赔偿责任。

- 9.4乙方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案；

- 9.5乙方负责施工所需安全用具、工器具（包括但不限于）需有合格证，并在检验周期内；

- 9.6甲方负责乙方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有乙方自行负责；

- 9.7乙方须配合甲方完成本项目HSE体系工作。

附件2：报价函格式

广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目报价函

致 广西百色银海发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西百色银海发电有限公司2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理项目 | 1 | 2022年#2汽机低压内缸结合面间隙大处理 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工期：5天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；工程价款结算总额的5%作为质量保证金，工程竣工验收合后付工程价款结算总额的95%，满1年无质量问题无息退还质量保证金；如果 1年内出现质量问题的，则待质量问题返修验收合格之日起满 1 年后无息退还质量保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含 %增值税专用发票、施工材料、施工设备、人工、管理、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：