百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司（以下简称“百矿发电厂”）位于广西百色市田阳区头塘镇二塘村，距百色市约28公里，距田阳区约11公里，厂区门口为324国道。百矿电厂装机容量为2×350MW，本次计划对百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

- 2.2招标范围：

- 百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目

- 3.供应商要求

- 供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3乙方经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

3.4近3年内有维修电力高压阀门3个及以上业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：百色百矿发电有限公司

招标组织单位地址：广西百色市田阳区头塘镇二塘村吉利百矿电力业务部

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300（有意向投标的单位请先与我联系）  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司

日期：2022年6月17日

百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目技术任务书（格式）》。

1.2承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：百色百矿发电有限公司。

- 1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

- 1.5施工起止日期：2022年6月27日-2023年6月26日。（具体以通知为准）

- 二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3乙方经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

2.4近3年内有维修电力高压阀门3个及以上业绩。

2.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年6月22日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2022年6月23日上午8：30时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目合同（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

百色百矿发电有限公司  供销处

2022年6月17日

附件1：

百矿发电厂2022年#1机阀门检修项目

招标技术规范书

一、项目概况

项目名称：百矿发电厂2022年#1机阀门检修工程项目

项目地点：百色百矿发电有限公司

项目内容：#1机阀门检修

- 工作范围

工作区域及范围：百矿发电厂汽机房及锅炉高旁层。

三、项目期限

期限自合同签订之日起，有限期为一年。

四、设备规范和维修范围，最终根据单价及实际工程量进行结算。

百矿发电厂汽机部分阀门维修规格、型号见下表：

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高旁减压阀 | 液动调节阀型号：SIRA BH200sT 入口压力：25.5MPa（a） 出口压力：4.8MPa（a） 入口温度：576℃ 出口温度：333℃ Kv-Value：336.7m3/h Capacity：119.5t/h Lift:150mm | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座，检查阀笼是否损伤并处理，更换密封 |
| 2 | #5低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：4" 压力：CL300 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座，检查阀笼是否损伤并处理，更换密封 |
| 3 | #6低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：6" 压力：CL300 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座，检查阀笼是否损伤并处理，更换密封 |
| 4 | #7、#8低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：8" 压力：CL300 | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座，检查阀笼是否损伤并处理，更换密封 |
| 5 | 电动给水泵进口电动门 | Z941H-16C DN300 PN16 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 6 | 电动给水泵出口电动门 | 闸阀型号：GaE0A00BW-8 压力：2500#SPL DN200 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 7 | 汽动给水泵进口电动门 | Z941H-16C DN350 PN16 | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 8 | 汽动给水泵出口电动门 | 闸阀型号：GaE0A00BW-10 压力：2500#SPL DN225 | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 9 | 一段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE6A22BW-8 压力：900# DN175 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 10 | 一段抽汽逆止门 | DN175 | 1 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 11 | 二段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE6A21BW-8 压力：600# DN200 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 12 | 二段抽汽逆止门 | DN200 | 1 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 13 | 三段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE3A22BW-10 压力：300# DN250 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 14 | 三段抽汽逆止门 | DN250 | 1 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 15 | 四段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-25-1 PN25 DN400 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 16 | 四段抽汽逆止门 | 型号：H44H-25 PN25 DN250 | 2 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 17 | 五段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-10-1 PN10 DN400 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 18 | 五段抽汽逆止门 | DN400 | 1 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 19 | 六段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-10-1 PN10 DN500 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 20 | 六段抽汽逆止门 | DN500 | 1 | 解体阀门，检查阀芯锁紧螺母并点焊，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 21 | 小机低压进汽电动门 | 闸阀型号：GaE3A21BW-10 压力：300# DN250 | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 22 | A小机低压进汽逆止门 | DN250 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 23 | 小机高压进汽气动门 | 闸阀型号：GaP6A21BW-6压力：600# DN150 | 2 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 24 | 除氧器底部放水门 | 闸阀型号：Z64H-25 PN25 DN150 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 25 | 除氧器底部放水电动门 | 闸阀型号：Z964H-25 PN25 DN150 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 26 | 除氧器底部放水至扩容器电动门 | 闸阀型号：NKZ64H-25 PN25 DN100 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封 |
| 27 | 高压缸通风阀 | SERIAL NO：00↑8971179 TYPE：UED SIZE:16 PORT SIZE:14 3/4 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座及更换密封，检查控制装置、修理并调整 |
| 28 | 凝汽器水侧进、出口蝶阀 | D944H-6CZ DN1800 PN6 | 4 | 更换盘根，检查并处理内部阀瓣与阀座面 |
| 29 | 电泵最小流量调节阀 | AB300-D16D SIZE6 CLASS2500 | 1 | 解体阀门，研磨阀芯、阀座，检查阀笼是否损伤并处理，更换密封 |
| 合计 |  |  | 39 |  |

五、技术要求

1、以上阀门维修后，阀门操作按甲方运行规程的要求，不发生动、静密封点泄漏，阀门关闭阀后温度＜50℃，其他各项与运行参数在合格范围内。

2、生锈或脏污的零部件要以合适的手段进行去锈和清洗，要注意保护好阀杆、阀芯和阀座的密封面。

3、阀体和气动、液动机构腔体内的杂质，在回装前必须吹扫干净。

4、阀杆上部与密封填料接触部位不得松动，阀杆不得弯曲。

5、修复后的阀芯、阀座必须配合完好，间隙的要求在原阀设计范围内，修复所用材质与原材质吻合或兼容，阀门关闭后为零泄漏。

6、阀体和执行机构两大部件组装时，要注意解体前所做的标记，确保相对方位恢复原位。

7、信号的上、下限值与阀门相应的行程值偏差不应超过1%.

8、执行机构紧固处无漏气或漏油，阀门各动、静密封点无泄漏。

9、阀门检修后，各部件按要求紧固安装，调试合格后，将检修验收卡填写完整，清理现场，做到“工完、料净、场地清”。

六、承包方责任

1、承包方应是专业的阀门制造或维修厂家，具有设计、加工和现场安装阀门的能力。

2、承包方负责本次阀门维修的拆卸、修复和回装工作，并且负责提供所有密封件。

3、承包方应严格按甲方提出的工期进行施工，并制定详细准确的施工进度表及技术措施。

4、承包方应组织一批技术能力强、修复经验丰富的技术人员进行工作，以确保本次工程的质量及工期。现场拆装人员拆装设备时应自带劳保用品，现场工作必须穿工作服等。

5、承包方负责本次阀门维修现场安全、文明施工工作及与本次维修有关的其他工作。

七、施工工期

发包方在具备拆除阀门前三天通知乙方，阀门维修整个施工工期（含拆卸、修复、回装和调试工期）必须在发包方机组大修期15日内完成。

八、质量保证和售后服务

1、在阀门维修后的正常运行过程中，阀门出现因承包方维修质量导致的问题，均由承包方承担责任，发包方有权扣除部分或全部工程款；对由于阀门修复不当、装配不良、设备质量不好导致的设备损坏，发包方有权追究承包方赔偿责任。

2、阀门维修工作结束、机组投运后，如因阀门质量问题发生异常情况，承包方在接到发包方通知后务必在24小时内赶至发包方指定地点进行处理。

九、技术服务

1、 承包方派代表到现场进行技术服务，并负责解决合同产品在调试中发现的维修质量及性能等有关问题。

2、 在必要时邀请发包方参与阀门的维修设计，并向需方解释技术设计。

3、 如遇有重大问题需双方协商时，双方均可建议召开会议。

4、 每次会议都应签订会议纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款的修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。

5、 承包方提供给发包方维修设计、安装和技术服务方案以及材质说明，纸张及电子版各3份。

6、 质保期为一年。

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目报价函

致 百色百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要百色百矿发电有限公司2022年阀门检修项目相关情况：

1、报价明细

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高旁减压阀 | 液动调节阀型号：SIRA BH200sT 入口压力：25.5MPa（a） 出口压力：4.8MPa（a） 入口温度：576℃ 出口温度：333℃ Kv-Value：336.7m3/h Capacity：119.5t/h Lift:150mm | 块 | 2 |  |  |  |
| 2 | #5低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：4" 压力：CL300 | 块 | 1 |  |  |  |
| 3 | #6低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：6" 压力：CL300 | 块 | 1 |  |  |  |
| 4 | #7、#8低加危急疏水调节阀 | 调节阀型号：BV500 通径：8" 压力：CL300 | 块 | 2 |  |  |  |
| 5 | 电动给水泵进口电动门 | Z941H-16C DN300 PN16 | 块 | 1 |  |  |  |
| 6 | 电动给水泵出口电动门 | 闸阀型号：GaE0A00BW-8 压力：2500#SPL DN200 | 块 | 1 |  |  |  |
| 7 | 汽动给水泵进口电动门 | Z941H-16C DN350 PN16 | 块 | 2 |  |  |  |
| 8 | 汽动给水泵出口电动门 | 闸阀型号：GaE0A00BW-10 压力：2500#SPL DN225 | 块 | 2 |  |  |  |
| 9 | 一段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE6A22BW-8 压力：900# DN175 | 块 | 1 |  |  |  |
| 10 | 一段抽汽逆止门 | DN175 | 块 | 1 |  |  |  |
| 11 | 二段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE6A21BW-8 压力：600# DN200 | 块 | 1 |  |  |  |
| 12 | 二段抽汽逆止门 | DN200 | 块 | 1 |  |  |  |
| 13 | 三段抽汽电动门 | 闸阀型号：GaE3A22BW-10 压力：300# DN250 | 块 | 1 |  |  |  |
| 14 | 三段抽汽逆止门 | DN250 | 块 | 1 |  |  |  |
| 15 | 四段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-25-1 PN25 DN400 | 块 | 1 |  |  |  |
| 16 | 四段抽汽逆止门 | 型号：H44H-25 PN25 DN250 | 块 | 2 |  |  |  |
| 17 | 五段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-10-1 PN10 DN400 | 块 | 1 |  |  |  |
| 18 | 五段抽汽逆止门 | DN400 | 块 | 1 |  |  |  |
| 19 | 六段抽汽电动门 | 蝶阀型号：HTV-EF-10-1 PN10 DN500 | 块 | 1 |  |  |  |
| 20 | 六段抽汽逆止门 | DN500 | 块 | 1 |  |  |  |
| 21 | 小机低压进汽电动门 | 闸阀型号：GaE3A21BW-10 压力：300# DN250 | 块 | 2 |  |  |  |
| 22 | A小机低压进汽逆止门 | DN250 | 块 | 1 |  |  |  |
| 23 | 小机高压进汽气动门 | 闸阀型号：GaP6A21BW-6压力：600# DN150 | 块 | 2 |  |  |  |
| 24 | 除氧器底部放水门 | 闸阀型号：Z64H-25 PN25 DN150 | 块 | 1 |  |  |  |
| 25 | 除氧器底部放水电动门 | 闸阀型号：Z964H-25 PN25 DN150 | 块 | 1 |  |  |  |
| 26 | 除氧器底部放水至扩容器电动门 | 闸阀型号：NKZ64H-25 PN25 DN100 | 块 | 1 |  |  |  |
| 27 | 高压缸通风阀 | SERIAL NO：00↑8971179 TYPE：UED SIZE:16 PORT SIZE:14 3/4 | 块 | 1 |  |  |  |
| 28 | 凝汽器水侧进、出口蝶阀 | D944H-6CZ DN1800 PN6 | 块 | 4 |  |  |  |
| 29 | 电泵最小流量调节阀 | AB300-D16D SIZE6 CLASS2500 | 块 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务工期：20天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；按次结算，乙方在完成当次阀门维修工作并经验收合格后，提交相应金额的增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付当次结算金额费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：