百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目

招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

百色百矿发电有限公司田东电厂（以下简称“田东电厂”）位于广西田东县祥周镇新洲村，其距南宁市约200km，厂址东距田东县城约10km，西北面距田阳县城21km，北面距邕(南宁)色(百色)二级公路(324国道)120m左右，南面距右江河约100m。田东电厂装机容量为2×135MW，为提高机组经济性能，本次计划对百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目进行招标。现就百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

- 2.2招标范围：

- 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目

- 3.供应商要求

- 供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3乙方经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

3.4近3年内有大修电厂高压电动机2个及以上业绩。

3.5具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：百色百矿发电有限公司田东电厂

招标组织单位地址：广西百色市田东县祥周镇新洲村

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300（有意向投标的单位请先与我联系）  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：百色百矿发电有限公司田东电厂

日期：2022年7月13日

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目。具体详见附页《百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目技术任务书（格式）》。

1.2承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：百色百矿发电有限公司田东电厂。

- 1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

- 1.5施工起止日期：2022年8月1日-2022年9月5日。（具体以通知为准）

- 二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3乙方经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

2.4近3年内有大修电厂高压电动机2个及以上业绩。

2.5近年来有较好业绩且无不良商业行为。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2022年7月18日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质、业绩等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2022年7月19日下午15：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目技术任务书（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

百色百矿发电有限公司田东电厂  供销处

2022年7月13日

附件1：

田东电厂#2机组辅机高压电动机大修项目

技术任务书

1.1 总则

1.1.1本规范书适用于田东电厂2×135MW机组#2机组辅机高压电动机大修项目，它提出了大修项目设备拆除、安装、试验和验收等方面的技术要求。

1.1.2投标人保证提供符合本规范书和所列标准要求的高质量施工工艺和高品质服务，对国家有关安全、环境保护等强制性标准,满足其要求。

1.1.3投标人在大修项目施工中所涉及的各项规程、规范和标准均遵循现行最新版本的中国国家标准。投标人提供所使用的标准。技术规范所执行的标准如遇与投标人所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。

1.1.4 投标人如有分包应征得招标人同意。

1.1.5 如果投标人没有以书面形式对技术规范书的条文提出异议,那么招标人可以认为投标人提出的施工方案及施工报务完全符合本规范书的要求。如有异议,不管多么微小,都应在投标书的“差异表”中加以详细描述。

1.1.6在签订合同之后,招标人有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标人应遵守这些要求。

1.1.7本规范书可以成为施工合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.2  施工环境条件

1.2.1 电厂概况

田东电厂址位于广西百色地区田东县新洲村,东南面距田东县城约10km,西北面距田阳县城约20km,北面距邕百二级公路(324国道)约500m,南面距右江约100m。田东电厂有2台135MW机组。

1.2.2 施工环境条件

施工地点：            厂区

厂区标高              108m（黄海高程）

多年年平均气压        998.6hPa

多年极端最高温度：    42℃

多年极端最低温度：    -1.7℃

多年年平均相对湿度:   79％

地震烈度：            Ⅶ度

电源电压：            380V、220V/50Hz

1.3  施工对象及技术要求

1.3.1施工对象

本大修项目施工对象为田东电厂#2机组辅机高压电动机。

1.3.2技术要求

1.3.2.1电动机外观检查

- 电机漆层完好，无脱皮反锈(必要时，喷涂油漆)；

- 电机铭牌及接线图标记齐全、清晰；

- 电机转子转动灵活，无卡涩，无异音；

- 电动机各密封面应密封良好。

1.3.2.2电动机接线盒、绕组绝缘电阻检查

- 电动机接线盒，检查绝缘板或引线瓷套无损坏及受潮；

- 电动机接线盒瓷瓶无掉瓷、裂纹，引线牢固对照接线图接线正确；

1.3.2.3电动机的风扇检查

- 风扇无裂纹、变形，焊接牢固无漏焊；

- 风扇安装方向正确。

1.3.2.4电动机的轴承及润滑脂检查

- 电动机的轴承无裂纹锈斑；

- 电动机的轴承内圈与轴配合紧固；

- 电动机的转动轴承灵活无卡阻，轴承间隙符合要求；

- 检查滚珠（柱）幌动量，应无异常；

- 电动机的轴承润滑脂清洁，无硬化变色；

- 电动机的轴承润滑脂特性符合电机转速及工作环境；

- 油脂应填满轴承内部间隙的2/3；

- 电动机轴承挡油盖应紧固。

1.3.2.5电机内部检查

- 电机内部应清洁，无杂物；应无伤痕，无锈蚀；

- 电机通风孔应畅通无阻塞；冷却器管道应冲洗干净，密封良好；

- 电动机线圈绝缘层完好，引线连接正确牢固；

- 定子槽楔应无断裂、凹凸及松动，每根槽楔空响长度≤1/3槽楔长；

- 转子的平衡块应紧固，平衡螺丝应锁牢；

- 电动机的端环与导电条连接应良好无裂纹；

- 测量电机的空气间隙，其不均匀度应符合产品规定，若无规定时各点空气间隙的相差值不应超过10%。

1.3.2.6电动机试验

- 电动机绕组绝缘电阻≥6MΩ（换算到75℃时）；

- 电动机的绕组吸收比R60″/R15″≥1.3；

- 电动机各相绕组直流电阻值的相互差别不应超过最小值的2％；

- 电动机定子绕组泄漏电流相间差别不大于最小值的100％，泄漏电流为20uA以下者不作规定；

- 电动机交流耐压试验在试验电压为1.5Un下持续1min无放电现象。

1.3.2.7电动机试运转检查

- 电动机振动≤7丝；

- 电动机滑动轴承不超过40℃；滚动轴承不超过55℃

- 线卷温度不超过80℃；

- 电动机运行无异常声响；

- 电动机空载运行电流≤额定电流的40％；

- 电动机运行中窜动不应超过2～4mm。

1.4   承包方式及工作内容

1.4.1承包方式

本大修项目包工包料，除高压电动机所用的材料由甲方提供外，其它施工材料（如如煤油、松动剂及施工耗材等）全部由乙方负责提供。乙方提供详细的施工材料清单并说明其基本性能。

详细的施工材料清单如下：

| 序号 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 施工材料 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

1.4.2工作内容

#2机组辅机高压电动机大修项目的主要内容见如下：（电动机详细资料见附表3）

1、#2炉送风机电动机大修（2台）；

2、#2炉引风机电动机大修（2台）；

3、#2炉一次风机电动机大修（2台）；

4、#2机给水泵电动机大修（2台）；

5、#2机凝结水泵电动机大修（2台）；

6、环锤碎煤机电动机大修（1台）；

7、#2机循环水泵电动机大修（2台）

8、#2炉增压风机电动机大修（1台）。

1.5   施工质量要求和验收

1.5.1施工要求不局限于下述标准，凡符合国家、行业新颁布的其他有关火电机组安装、检修、运行规范，在本工程中均应严格遵守，大修项目结束后由甲方、乙方双方共同验收。施工及验收标准列出如下，但不限于此，高压电动机大修应达到的标准及验收办法由投标人具体列出：

《火电施工质量检验及评定标准》（电气篇）建质[1996]111号

《电力建设安全工作规程》（火力发电厂部分）DL5009.1-92

《电力建设施工及验收技术规范》（电气机组篇）DL/5047-95

《高压电动机检修规程》

中国南方电网《电力设备预防性试验工程》 Q/CSG 1 0007-2004

《田东电厂2022年2×135MW机组#2机组大修质量、技术措施计划》

1.5.3 大修项目的质量保证期为一年。从工程竣工这日起至满12个月止，若出现工程质量问题，由乙方免费返工处理和维修。

1.6   工程进度

1.6.1 本大修项目将在田东电厂＃2机组大修期间进行，大修时间预计从2022年  月 日起至   月   日止。施工进度必须与#2机组检修进度相适应，必须完全满足检修工期，不允许超期施工。大修项目进度安排见下表（本表由投标人填写）：

| 序号 | 项目名称 | 工程进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2机组辅机高压电动机大修 | 从2022年 月 日开始至 月 日结束 |  |

1.7   大修项目资料及交付进度

1.7.1 投标时应提供《田东电厂2×135MW机组#2机组辅机高压电动机大修大修项目施工方案》。

1.7.2 施工过程中应测量、记录、收集相关设备的安装资料及数据，绘制自制设备、改动设备的相关图纸，对改动部分或关键部分要留有文字说明。与施工项目相关的所有数据、资料、图纸、检测报告、试验报告或其它文字说明应在工程结束后15天内提供给甲方。

1.7.3所有的技术资料、图纸使用的语言为中文，计量单位使用国际单位制。除提供书面资料外，还应提供1份电子版，文字材料用Office2000编制，图纸资料用AutoCAD2004绘制。

1.7.4投标文件提供1份电子版。

附表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 额定功率(kW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 转速(r/min) | 接线 方式 | 绝缘 等级 | 前轴承 | 后轴承 | 出厂 日期 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2机A给水泵电机电动机 | YKS630-2 | 3100 | 6000 | 335 | 2985 | Y | F | 轴瓦 | 轴瓦 | 2003.12 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 2 | #2机B给水泵电机电动机 | YKS630-2 | 3100 | 6000 | 335 | 2985 | Y | F | 轴瓦 | 轴瓦 | 2003.12 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 3 | #2炉A送风机电动机 | YKK400-4 | 400 | 6000 | 47 | 1486 | Y | F | 32324/C3 | 324/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 4 | #2炉B送风机电动机 | YKK400-4 | 400 | 6000 | 47 | 1486 | Y | F | 32324/C3 | 324/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 5 | #2炉A引风机电动机 | YKK500-6 | 1000 | 6000 | 118 | 990 | Y | F | 32230/C3+230/C3 | 32230/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 6 | #2炉B引风机电动机 | YKK500-6 | 1000 | 6000 | 118 | 990 | Y | F | 32230/C3+230/C3 | 32230/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 7 | #2炉A一次风机电动机 | YKK500-4 | 800 | 6000 | 94 | 1490 | Y | F | 32228/c3+228/c3 | 3228/c3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 8 | #2炉B一次风机电动机 | YKK500-4 | 800 | 6000 | 94 | 1490 | Y | F | 32228/c3+228/c3 | 3228/c3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 9 | #2机A凝结水泵电动机 | YLKK355-4 | 250 | 6000 | 28.1 | 1485 | Y | F | 7322ACJ | 6222/C3 | 2003.11 | 上海电机厂 |
| 10 | #2机B凝结水泵电动机 | YLKK355-4 | 250 | 6000 | 28.1 | 1485 | Y | F | 7322ACJ | 6222/C3 | 2003.11 | 上海电机厂 |
| 11 | #2机A循环水泵电动机 | YKK630-12 | 710 | 6000 | 99 | 496 | Y | F | 32238/C3 | 32238/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 12 | #2机B循环水泵电动机 | YKK630-12 | 710 | 6000 | 99 | 496 | Y | F | 32238/C3 | 32238/C3 | 2004.04 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 13 | #2环锤碎煤机电动机 | YKK4006-8 | 220 | 6000 | 30 | 742 | Y | F | 32324/C3 | 324/C3 | 2004.06 | 沈阳电机股份有限公司 |
| 14 | #2炉增压风机电动机 | YKK630-16-W | 450 | 6000 | 65 | 369 | Y | F | 6238/C3 | 324/C3 | 2013.02 | 沈阳电机股份有限公司 |

附件2：报价函格式

百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目报价函

致 百色百矿发电有限公司田东电厂：

我公司接受贵公司的邀请参加百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要百色百矿发电有限公司田东电厂2022年#2机组辅机高压电动机大修项目相关情况：

1、报价明细

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2机A给水泵电机电动机 | YKS630-2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | #2机B给水泵电机电动机 | YKS630-2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | #2炉A送风机电动机 | YKK400-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | #2炉B送风机电动机 | YKK400-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | #2炉A引风机电动机 | YKK500-6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | #2炉B引风机电动机 | YKK500-6 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | #2炉A一次风机电动机 | YKK500-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | #2炉B一次风机电动机 | YKK500-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | #2机A凝结水泵电动机 | YLKK355-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | #2机B凝结水泵电动机 | YLKK355-4 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | #2机A循环水泵电动机 | YKK630-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | #2机B循环水泵电动机 | YKK630-12 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | #2环锤碎煤机电动机 | YKK4006-8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | #2炉增压风机电动机 | YKK630-16-W | 台 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务工期：35天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；按实际工程量结算，乙方在完成电动机大修工作并经验收合格后，提交相应金额的增值税专用发票后30个工作日内，甲方向乙方支付相应结算金额费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2022年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：