## 询价函 (hidden)
发件单位：广西百色银海发电有限公司 |  |  |  | 收件单位：
发件人：周少华 |  |  |  | 收件人：
邮箱号： |  |  |  | 邮箱号：
电话：13877609002 |  |  |  | 电话：
地址：广西田阳县头塘镇二塘村 |  |  |  | 地址：
邮件主题：询价函
广西百色银海发电有限公司物资询价函
单位：元
序号 | 物资名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注
1 | 手套 | 胶 | 双 | 138
2 | 毛巾 | 中 | 条 | 582
3 | 肥皂 | 218克/块 | 块 | 582
4 | 洗衣粉 | 508g/包 | 包 | 886
5 | 水鞋 | 另附 | 双 | 55
合计
1、 注：请贵公司收到函后于2020年 12月 9 日上午10 时00 分前将报价文件盖章扫描后以加密文件的方式上传至Shaohua.Zhou@geely.com，并备注XX采购项目报价单。我公司将于2020年12 月9 日下午 16 时00 分进行二次议价。
2、 以上报价含 %增值税专用发票、运保费、保险等；
3、交货期： 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金；
4、质量验收标准：满足广西百色银海发电有限公司 现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金；
5、 报价有效期为90天；
6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账 60日后付款。
发件单位：广西百色银海发电有限公司 供销处
年 月 日

## 一次报价函
广西百色矿山机械厂有限公司标准件采购项目报价函
收件单位：广西百色矿山机械厂有限公司 |  |  |  |  | 发件单位：
收件人：梁英雷 |  |  |  |  | 发件人：
邮箱号：Yinglei.Liang@geely.com |  |  |  |  | 邮箱号：
电话：13114764770 |  |  |  |  | 电话：
地址：广西百色市右江区银海路3号 |  |  |  |  | 地址：
物资报价函：
单位：元
序号 | 物资名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注
1 | 电控箱（脉冲喷吹控制及低压控制） | ①控制10个收尘室，每个室共有1个气缸、10个脉冲阀；②控制1台250kW风机（采用国内知名品牌280kW变频器控制）、10台1.5kW星形卸料器和10台0.37kW振动器；③温度控制：当温度超过设定值FI时，警示灯亮并鸣笛，同时启动气动冷风阀,当温度再降到设定值F2时，关闭气动冷风阀；④预留DCS远程控制接口；⑤防尘防雨结构。 | 台 | 1 | [5 empty] | 请厂家提供电器原理图及面板图确认
2 | 移动卸料车就地电控箱 | 技术要求： 1、控制2.2Kw电机启停，可实现正反转运行（按钮）和停止（按钮），停机时控制电磁鼓式制动器抱闸停机。 2、设置电源指示灯及各种保护电机的线路，设置急停按钮。 | 台 | 1 | [5 empty] | 请厂家提供电器原理图及面板图确认
3 | 就地电控箱 | 技术要求： 1、控制11kw、18.5kw共2台电机启停。 2、两台（11kw和18.5kw）电机需要联锁启停。 3、满足8个跑偏开关、8个拉绳开关的信号接入，各个开关有信号动作，能够声光报警并指示故障位置。 4、设置电流表及各种保护电机的线路，设置急停按钮，备妥指示灯。 5、设置就地和远程切换开关，预留DCS控制接口。就地控制时，可独立控制各个电机运行，远控也可实现各个电机的运行控制。 | 台 | 1 | [5 empty] | 请厂家提供电器原理图及面板图确认
合计
1、 注：请贵公司收到函后于2022年7月27日23时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱Yinglei.Liang@geely.com。邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。
2、 以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等；
3、交货期：15 天内，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金；
4、质量验收标准：满足广西百色矿山机械厂有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金；
5、 报价有效期为90天；
6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账 30-90日内付款。
发件单位：
年 月 日