## Page1
广西百色矿山机械厂有限公司电控箱采购项目报价函
询价单号
收件单位 |  | 广西百色矿山机械厂有限公司 |  |  |  | 发件单位
采购员 |  | 谭金花 |  |  |  | 联系人
报价邮箱 |  | Jinhua.Tan01@geely.com |  |  |  | 邮箱
电话 |  | 13877621916 |  |  |  | 电话
地址 |  | 广西百色市右江区六塘工业园银海路 |  |  |  | 地址
广西百色矿山机械厂有限公司物资采购报价函（单位：元）
序号 | 物料编号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 计量单位 | 需求数量 | 含税单价 | 含税金额 | 税率 | 交货期 | 质保期 | 厂家或品牌及材料 | 备注 | 需求单位/需求部门
1 |  | 电控箱 （脉冲喷吹控制及 低压控制） | ①采用知名品牌PLC进行系统控制；②控制1台36门脉冲控制仪制、1台45kW风机、1台1.1kW星型卸料器、1台1.5kW螺旋机；③风机电机采用国内优质品牌软启器启动保护；④带全套压差控制；⑤预留DCS远程控制接口；⑥所配热继电器按电机功率恰当配置；⑦防尘防雨；⑧控制系统须具备操作、联锁保护、故障诊断、故障报警、数据记录等功能；⑨手动/自动运行；⑩其它要求见备注。 |  | 台 | 1 |  |  | 13 |  |  |  | 具体技术要求，详见以下备注表
合计
注： 1、注：请贵公司收到函后于 2022 年 7 月 29 日 12 时 0 分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Jinhua.Tan01@geely.com。邮件标题命名为报价公司名称+XX项目报价单。我公司后期会进行两轮或多轮竞价，必要时会进行分项采购，请各公司报价时注意。 2、以上报价含 13 %增值税专用发票、运保费、保险等； 3、交货期：15 天，交货时间每迟交1天，扣迟交物资金额的0.5%作为违约金； 4、质量验收标准：满足广西百色矿山机械厂有限公司现场要求及国家法律法规规定的相关标准规定要求。如验收不合格，供方应无条件退、换货。因卖方未能按期交付的，应按总价的1% 每天向买方支付违约金；超过15天仍未交付的，买方有权宣布本订单废止并要求卖方按总价的30%支付违约金； 5、报价有效期为90天； 6、付款方式：产品验收合格入库后，乙方应先开具税率为13%的增值税专用发票，发票入甲方财务账 30-90日内付款。预留10%质保金一年 报价单位（盖章）： 年 月 日
备注： 5.7.2 主要电子元件电器、电气元件采用国内一线品牌。 5.7.3 电机采用国内一线品牌新型节能电机，变频器控制的电机采用专用变频电机，所有电机防护等级：IP54 绝缘等级：F。 5.7.4 电缆采用国内一线品牌铜电缆，动力电缆及控制电缆、固定电缆采用优质国标电缆，通讯电缆采用屏蔽电缆，要求耐高温、抗腐蚀、阻燃等。 5.7.5 PLC采用国内一线品牌。 PLC控制器CPU应具有足够的运算能力。PLC通讯须提供DCS中控接口。 5.7.6 对于风机需要软启动保护的软启动器采用国内优质品牌软启动器。 5.7.7对于风机需要变频控制的变频器采用国内优质品牌变频器。 5.7.8所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。仪表的接入、接出信号：4～20mA。 5.7.9 所使用的气缸、油缸及其配件必须2017年后生产的改进型国内知名品牌，且具有互换性，不得提供自行更改的非标件。 5.7.10 设备的所有管道、阀门、法兰应符合现行国家标准。 5.8 电气部分主要技术要求 5.8.1设备的电气部分主要技术要求 5.8.1.1设备须配置独立的电气控制柜，所有柜体均为成套设备，即柜内配置的各类元器件均须满足各设备的正常运行需求。 5.8.1.2 设备所有接线端子采用菲尼克斯或魏德米勒系列产品，冷压接接线端头采用管型预绝缘端头E系列产品，材质为紫铜，所有接线端子均有标识，线号为粗体打印，所采用的中间继电器辅助触头额定电流不小于5A，采用双触头并联控制。 5.8.1.3 所有电缆的起始端均需设置电缆标记，两电气柜之间电缆的两端均需设置电缆标记，电缆标记不能为手写。 5.8.1.4 控制箱上的标志、开关按钮、转换开关、信号灯等配套采用标志框或丝印。 5.8.1.5 控制柜防护等级为IP54，颜色：RAL7035。 5.8.1.6 箱体、骨架、基础零件：柜体表面要求静电喷塑工艺处理，前门、后门、顶板、底板、侧板为镀锌钢板，厚度不低于1.5mm。 5.8.1.7 柜内设备排序按所提供的图纸分布，均须安装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号应能长久保存；符号、标记均应为公制单位。柜内布线要求整齐，美观，且不影响进出接线的施工、维修，同时预留出检修维护空间。 5.8.2 控制系统要求 5.8.2.1 设备应具有完整的控制系统。电气配电和自动控制系统应随设备一起提供。设备需具有自动和手动两种操作方式。 5.8.2.2 所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。 5.8.2.3 控制系统须具备电机过载保护、故障报警等功能；可系统手动/自动运行。 5.8.2.4 安装在室外的电气部件，例如控制站、电机、分线盒、电气外壳需增加防雨外壳或搭设防雨棚。