靖锰公司湖润锰矿巡屯矿电力变压器故障更换项目

电力变压器技术规范书

编制

审核

批准

| 招标方： | 靖西市锰矿有限责任公司 |
| --- | --- |
| 投标方： |  |

年  月  日

目录

1.总则	3

2.项目概况	4

3.设计和运行条件	5

4.主要设备参数及技术要求	5

5、供货要求及供货范围	7

6、执行标准	7

7、检验和试验	8

8、设备质保期及权利和义务	8

9、售后服务	9

10、安装、运输、调试、及验收	9

11、图纸和资料	10

12、供货周期要求	10

# 1.总则

1.1本招标技术条件适用于靖锰公司湖润锰矿巡屯矿电力变压器故障更换项目招标，它包括了该系统设备的性能和结构设计、制造、检验、测试、包装、运输、指导安装和试验(调试)、验收直至最终交付使用、保修、培训等方面服务的招标技术条件。

1.2本招标技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本招标技术条件和有关中国国家现行最新标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。投标方需详细列出设备及配套附件、连接件、材料等所采用的标准、规程和规范名称由招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单体设备和整个系统正常运行、性能符合本招标技术条件要求方面应承担的责任。

1.3投标方应按照招标方要求的时间、内容深度提供所需要的设备资料等。在签订合同之后到投标方开始制造之日的时间段内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同设备配置上有局部较小调整，投标方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。

1.4本招标技术条件所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。如果本招标技术条件与现行使用的有关国家标准以及有关行业最新标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.5投标方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中差异表中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。投标方应在投标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在投标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于招标人条款执行。若在安装运行中发现不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.6设备涉及到的专利费用均被认为已包含在设备报价中，投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任及费用。

1.7投标方提供的设备必须是完全符合本招标技术条件的、全新的产品，可长期安全稳定使用，投标方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试运行、生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.8投标方有责任对本招标技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方在不影响工程进度的情况下负责补齐且不得增加费用。

1.9投标方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本招标技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用市场临近淘汰或国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本招标技术条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍于产品原价的价格进行赔偿，招标方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.10本招标技术条件要求所采购电力变压器所有部件由投标方负责提供，包括分包（或采购）的产品，但分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标方的认可，同时投标方须负责所提供设备的指导安装、调试及培训，直至最终交付正常使用。

1.11投标方必须具备设计、生产、安装本次标的的相关资质和能力（需提供相关证明或证书），能够独立签订、履行合同及协议。

1.12今后发生的一切书面协议,若与本协议有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。

1.13对于投标方未做分项报价内容而本系统根据招标技术条件书需要的，视同已包含在已报价设备内。投标方所做报价设备视同满足本招标技术条件除技术偏离表内容之外一切要求。

1.14 无论有无偏离，投标文件必须逐项逐条响应本技术任务书的要求，且顺序与技术任务书一致，否则投标无效。

# 2.项目概况

2.1工程概述

2.1.1 项目名称

靖锰公司湖润锰矿巡屯矿电力变压器故障更换项目。

2.1.2招标方

靖西市锰矿有限责任公司。

- 2.1.3 项目背景

靖锰公司湖润湖润锰矿巡屯矿箕斗井380变电所地表电力变压器于2022年6月在运行过程中，因过负荷发生相间短路故障，变压器严重损坏，已无维修价值，为降低生产成本，现拟采购一台电力变压器。

# 3.设计和运行条件

3.1项目所在地

项目所在地位于广西靖西市湖润镇湖润锰矿巡屯三采区。

3.2交通运输条件

项目所在地区内各项基础设施建设完善，现场基础满足设备技术安装要求。区内主干道及配套道路完备，区内建设条件优良，内外交通方便。

# 4.主要设备参数及技术要求

4.1总的要求

4.1.1本招标技术规范对电力变压器提出了相关技术要求，投标方所供设备须满足本技术规范的技术要求。

4.1.2本次招标的电力变压器供货范围及规范、数量详见附表。投标方应根据附表中提供的技术参数进行选型生产，并为每个设备填写出相应的型号规范。投标方承诺所选设备均能满足本技术规范书的要求，当所选用设备不能满足相关要求时，投标方免费更换为能满足要求的相应型号。

4.2 电力变压器基本技术参数

4.2.1产品型式：三相、油浸、无载调压、接地变压器

4.2.2 额定频率 : 50HZ

4.2.3 额定电压 : 35 ±2×2.5%/0.4kV

4.2.4 联结组标号 : Yyn0

4.2.5 冷却方式 :自然风冷

4.2.6 阻抗电压： 6%

4.2.7额定容量： 630kVA

4.2.8空载损耗、负载损耗、空载电流：按国家标准。

4.2.9温升及过载能力：按国家标准。

4.2.10绝缘水平：按国家标准。

4.2.11变压器应能承受外部短路电流，时间	3 秒的热稳定效应而无损伤，绕组不能有任何损伤，短路后线圈温度不高于	250℃, 保证变压器可继续运行 。

4.3 技术性能要求

4.3.1轨距 ( 中心线 ) ：横向： 1070mm           纵向： 1070mm

4.3.2爬电比距：≥ 2.5cm/kV

4.3.3变压器铁芯夹件互相绝缘，铁芯从顶部套管经绝缘引线至变压器下部接地。

4.3.4卖方提供变压器抗短路冲击机械电动力，校核计算保证书。加强引线、夹件等抗短路冲击能力，短路电流持续时间按2S 计算。

4.3.5采油样阀门采用封闭式取样阀结构。

4.3.6变压器油用25号油，同时按总油量免费供给5%的备用油。

4.3.7不允许渗油，所有法兰密封面应为机加工，达到一定光洁度，并有限位措施，全部阀门采用油阀门，事故排油阀必须经过打压试验。

4.3.8密封件、隔膜采用优质产品，其使用寿命应达到5年以上。

4.3.9高压套管随变压器一同试验出厂。

4.3.10 保证变压器清洁度，变压器出厂前应对油箱，散热器等附件进行清洗，做到油箱等干净出厂，并加密封盖。

4.3.11 卖方的外购产品质量均由卖方负责。

4.3.12 在规定的使用条件下，应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏，其金属制件应能耐受氧化而不腐蚀，并能耐受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加力作用，各螺栓连接部分应防止松动。

4.3.13 变压器装设满足接地热稳定电流要求的接地极板，并配有与接地线连接用的接地螺栓，螺栓直径不小于12mm。

4.3.14 有符合国标的铭牌，铭牌用耐腐蚀材料制成，字样、符号应清晰耐久，铭牌在正常运行和安装位置应明显可见。

4.3.15 同型号零部件应具有互换性。

4.3.16电力变压器规格如下表：

| 序号 | 型式 | 容量 | 额定电压比 | 联结组别 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相、油浸、无载调压、接地变压器 | 630Kva | 35±2×2.5%/0.4kV | Yyno | 台 | 1 |  |

# 5、供货要求及供货范围

5.1设备供货要求

5.1.1供货范围包括了电力变压器所有的部件、技术资料等，包括但不限于变压器本体及其附件、变压器油等。在执行过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入但确实是投标方供货范围中应该有的，对电力变压器的性能保证值要求所必须的，均应由投标方负责将所缺的设备、技术资料等补上。

5.1.2投标方应在规定的时间内，提供所需部件及相关技术文件，在电力变压器安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务。

5.1.3投标方保证提供的产品为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合要求。

5.1.4投标方提供的技术资料（包括图纸）和设备标识须按招标方提供的设备位号执行。

5.2供货范围：

5.2.1本项目供货范围暂列如下列表

| 序号 | 设备名称 | 详细技术规格 | 单位 | 数量 | 交货期 | 使用区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | S11-630/35 630KVA 35/0.4 | 台 | 1 | 合同签订后7个工作日内到货 | 巡屯矿 |

# 6、执行标准

要求提供的电力变压器技术先进、成熟可靠，应为传统定型成套设备，不接受新研究试制的产品；设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。（详细标准由投标方提供）

# 7、检验和试验

- 投标方中标后，在设备出厂前应按有关标准进行检验和试验，并向招标方提供相关的检验和试验报告

# 8、设备质保期及权利和义务

- 8.1投标方应采取措施确保设备符合本技术规范书的要求。

- 8.2在图纸设计和材料选择方面应准确无误，加工工艺无任何缺陷和差错，技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足安装、起停、正常运行和维护的要求。

- 8.3投标方在保证产品质量的前提下，尽量满足招标方对供货周期的要求。

- 8.4设备质保期定为设备调试合格并投入生产运行后一年。

- 8.5在质保期内如发生产品质量不符合合同要求及相应的国家标准，投标方应当无条件负责维修或更换，直至达到电解锰行业的使用要求为止。在质保期内出现因投标方设计、制造工艺或者材料缺陷而造成的任何缺陷或故障，投标方负责免费修理或更换

- 8.6本设备整机产品式运行验收合格后保质期为一年，从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由投标方负责整改，完成整改合格后由投标方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责（人工原因损坏的除外）。质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延（人工原因损坏的不计在内）。

- 8.7招标方在使用过程中应按投标方提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因使用方使用不当造成的设备损坏，责任由招标方承担。

- 8.8质保期内，投标方要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。除因易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由投标方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，投标方应提供工作方便。

- 8.9从设备投运开始之日起，在质保期内投标方必须根据使用方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

- 8.10质保期满后，投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

- 8.11质保期内设备如发生问题，投标方接到使用方通知后1小时内提出安全有效处理办法，24小时内方派人到达现场负责免费维修并得到使用方确认同意后才能撤离，若非使用方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向使用方进行赔偿。

- 8.12试运行

- 1）进行性能试验,并提供试验报告。

- 2）测量成套设备的通电后的发热情况。

# 9、售后服务

- 9.1投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试技术人员。投标方的技术人员必须能满足使用方使用本条件设备的需要，否则，使用方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

- 9.2投标方一切费用己包含在合同总价中，包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

- 9.3投标方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

- 9.4技术培训：投标方必须向使用方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容。

- 9.5使用方在使用本设备前，应按照投标方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知投标方，由投标方负责整改。

- 9.6投标方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

- 9.7投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任

# 10、安装、运输、调试、及验收

- 1）使用方有权派遣人员到投标方参与设备监造和检验工作。

- 2）投标方选派有经验的工程技术人员免费到使用方现场开展对本条件设备的安装、调试、使用及处理投运过程中出现的问题（质保期内免费）。

- 3）投标方指定一名授权的现场代表，以保证合同设备安装、调试、试车、性能考核及验收的顺利进行。

- 4）在设备出厂发货前，投标方需通知使用方，由使用方确定是否参加出厂验收工作。

- 5）设备验收：依据签订的技术协议要求对整套设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。

- 6）安全货物包装按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件执行》。要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。

- 7）投标方在交货前10个自然日以传真或电传通知使用方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。

- 8）在货物装货后发运前24小时内以传真或电传通知使用方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期。

- 9）本技术条件涉及设备、材料如因投标方的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，投标方须承担相应责任。

- 10）本技术条件涉及到投标方委派的所有人员（含供货商配送、委托物流配送、参观、技术指导、安装、调试以及售后服务等人员，下同）进入现场务必正确佩戴安全帽，施工人员正确穿戴统一劳保用品，遵守使用方现场安全管理相关规定。

# 11、图纸和资料

11.1由投标方提供的图纸资料

（1）投标方应编制设备的制造、供给、交付、安装、操作、试运行及维护的图纸，并对这些图纸的正确性完全负责。

（2）投标方编制的图纸应与保证的尺寸、额定值及高程相一致。

11.2随设备提供以下资料：

（1）出厂试验报告；

（2）装箱图纸资料；

（3）安装、运行及维护说明书；

（4）生产许可证、产品合格证等资料。

# 12、供货周期要求

12.1 交货时间：2022年8月31日前，运到招标方现场交货（具体交货时间及批次以招标方通知为准，投标方发货前应书面通知招标方，经招标方书面确认后方可发货，否则因此造成损失由投标方全部承担）。

12.2 交货地点：广西靖西湖润镇湖润锰矿巡屯三采区。

12.3 交货方式：由投标方全部配送到招标方项目现场。