广西德保百矿发电有限公司验收服务项目

招标公告

采购类别：工程类

- 项目名称：广西德保百矿发电有限公司验收服务项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，毗邻马隘镇，西南方向距离马隘镇1km，东南方向距离德保县城8.0km，德保发电厂装机容量为2×350MW，本次计划实施广西德保百矿发电有限公司验收服务项目。现就广西德保百矿发电有限公司验收服务项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

广西德保百矿发电有限公司验收服务项目。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

招标组织单位：广西德保百矿发电有限公司

招标组织单位地址：广西百色市德保县工业园区生态铝产业示范园

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：广西德保百矿发电有限公司

日期：2023年1月7日

广西德保百矿发电有限公司验收服务项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西德保百矿发电有限公司验收服务项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1广西德保百矿发电有限公司验收服务项目。具体详见附页《广西德保百矿发电有限公司验收服务项目技术任务书（格式）》。

1.2承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.3项目施工地点：广西德保百矿发电有限公司。

1.4合同有效期：自合同签订之日起一年。

1.5施工起止日期：2023年1月13日-2023年2月12日。

1.6工期：四周内按要求提供项目查验报告。

二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3经营范围须包含本次项目相关内容以及具备相应资质。

2.4具有良好的商业信誉，近3年内无业内无不良业绩记录。

2.5具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

2.6具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.7本次招标不接受联合体投标。

2.8本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2023年1月10日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价及附件等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为广西德保百矿发电有限公司验收服务项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2023年1月11日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 广西德保百矿发电有限公司验收服务项目技术任务书（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

广西德保百矿发电有限公司  供销处

2023年1月7日

附件1：技术任务书

吉利百矿集团

广西德保百矿发电有限公司

验收服务技术任务书

项目名称：

招标编号:

招标单位：

2022年12月27日

目  录

1.	项目概述	3

2.	范围和任务	3

2.1.	验收工作周期（四周）	3

3.	人员资格	5

3.1.	项目经理（机械/暖通空调/工业管道专业…）	5

3.2.	电气工程师（电气专业）	5

3.3.	机械管道工程师（机械、暖通空调专业…）	5

4.	验收查验定义	6

4.1.	现场检查内容	6

4.1.1.	土建工程主体结构:	6

4.1.2.	屋顶、围护结构和附属设施，包括保温和防水工程	7

4.1.3.	室内外装饰工程	7

4.1.4.	电气安装系统（含配电系统运行状态检查）	7

4.1.5.	暖通空调系统	8

4.1.6.	给排水系统	8

4.1.7.	消防系统	9

4.1.8.	道路和公用事业基础设施	9

4.1.9.	空压机及管道系统设施	10

4.2.	参考专业规范	10

项目验收技术服务方案

- 项目概述

为了确保广西德保百矿发电有限公司设施在生产阶段按工业标准平稳运行，请供应商在工厂验收阶段为所有与设施管理相关的建筑和动力系统提供检查、验收配套服务。

- 检查核实合同内容与施工内容是否一致；

- 现场对工程施工过程资料的完整性、符合性检查；

- 现场对项目各组成部分的完工质量进行检查。

- 范围和任务（包含但不限于）

- 公用动力系统：生产行政综合楼、循环水处理室、1号机组一次、二次风机变频室、灰库、尾部驱动站、制氢站、氨制备及贮存车间、气力除灰室、汽车衡室、干煤棚、厂区沟道、厂区道路、厂区雨水管道、厂区综合管道支架工程、2号机组一次、二次风机变频室、2号机组除渣设施、1号机组除渣设施、煤水处理设施、A排外构筑物、机组排水槽、厂区大门及围墙、雨水提升泵房、厂区照明、2号机组烟道支架、2号机组引风机房、厂区场地平整土石方工程、厂区监控、厂区污水管道、循环水泵房、综合水泵房、污泥脱水设备楼、净水站室外构筑物、化水处理室外构筑物、补给水区构筑物、工业废水池、化学水处理室、检修车间、1号主厂房工程、2号主厂房工程、1号汽轮发电机、汽动给水泵工程、2号汽轮发电机、汽动给水泵工程、1号主厂房地下设施工程、2号主厂房地下设施工程、集控楼工程、1号除尘器和小室、1号A排外构筑物、2号A排外构筑物、1号前烟道支架、1号后烟道支架、电除尘及空压机房、C9廊道、地下煤斗、2号除尘器基础、2号输煤栈桥、4号输煤栈桥、5号输煤栈桥、6号输煤栈桥、7号输煤栈桥、输煤综合楼、粗碎煤机室、细碎煤机室、T1输煤转运站、T3输煤转运站、T4输煤转运站、推煤机库、汽车卸煤槽、汽轮机本体及本体范围管道安装、发电机和励磁机装置安装、调节保安装置和油系统安装、水处理系统安装、氢气站设备及系统安装、 发电机电气与引出线安装

- 主变压器系统设备安装、 220KV配电装置安装、控制及直流系统设备安装、厂用高压变压器安装、主厂房厂用电系统设备安装、 事故保安电源设备安装、 输煤系统电气设备安装、 除尘除灰系统电气设备安装、 化学水处理系统电气设备安装、供水系统电气设备安装、 附属生产系统电气设备安装、 全厂起重机电气设备安装、设备及构筑物照明安装、 全厂电缆线路施工、全厂接地装置安装、烟气脱硝装置安装、其它和项目单位沟通需要涵盖的内容。

- 不包含工艺生产设备。

      - 验收工作周期（四周）

进场后四周内按以下要求提供项目查验报告，包括不限于以下要求表单和内容：

  - 主验收清单

应制定一份总清单，在现场执行设施验收时使用。该清单的主要内容包括：

- 序号、日期和时间

- 建筑

- 区域和楼层

- 公用动力系统

- 检查的项目

- 检查的状态

- 签名

不同的技术专业（例如电气、暖通空调、压缩空气、IT等）应有不同的表单，但是无论如何，根据项目体量策划检查的项数。

  - 问题清单

应制定一份问题总清单，以便在验收期间获取所有缺陷。为了有效管理这些缺陷，预计应根据不同的优先次序确定不少于四类的分类方法。该清单的主要内容包括：

- 问题编号

- 系统分类

- 缺陷分类

- 问题描述

- 区域和栏目

- 检查人

- 解决方案

- 项目单位确认

- 施工单位确认

- 检查人确认

- 结束状态

还应明确分类缺陷的优先解决次序，其中包括纠正不同缺陷的截止日期、争议缺陷的解决策略。

  - 检查交接文件

据预计，供应商可审查总承包商和原始设备制造商编制的交接文件，然后从运维角度提供意见（若遗漏任何必要文件）。这些文件可能包括：

- 竣工图（软/硬拷贝）

- 设计计算表

- 原始设备制造商或总承包商编制的现场测试和调试报告

- 运维手册

- 质保承诺函

- 批准证书

- 备件清单

- 提供商联系信息

- 法定验收许可

- 法定测试报告

  - 验收检查报告

据预计，供应商将查验结束后两周内提交一份工作报告，该报告涵盖上述主要任务。应按微软PPT或Word格式用中文编制报告，且每份报告应图文全面说明（包括政府审批及验收文件的完整性、竣工图纸的完整性、设备设施资料的完整性、现场实际工作的完成情况及完成质量情况，并提供初步改善建议）。

- 人员资格

为了确保验收活动得到专业级支持，供应商人员资格要求明细如下：

- 项目经理（机械/暖通空调/工业管道专业…）

- 本科或以上学历，暖通空调、管路或工程相关专业毕业

- 35岁以上，拥有10年以上设施建设或管理相关经验

- 拥有5年以上管理占地逾100,000平方米大型工业设施的工作经验

- 最近2年在工业厂房有一年以上验收经验

- 良好的书写及口头沟通交流能力

- 拥有2年以上项目经理经验

- 电气工程师（电气专业）

- 本科或以上学历，电气、自动化或工程相关专业毕业

- 年龄35岁以上，拥有10年以上设施建设或管理相关经验

- 拥有3年以上工厂设施管理的工作经验

- 有2年以上电气设备调试经验

- 灵活的沟通交流方式、方法

- 机械管道工程师（机械、暖通空调专业…）

- 本科以上学历，暖通空调或机械工程专业

- 年龄35岁以上，10年以上大型工厂建设及项目管理经验

- 有5年以上项目管理经验

- 最近2年以上工业厂房相关行业设施管理经验

- 灵活的沟通交流方式、方法

- 验收查验定义

为了确保与供应商在相互了解技术专业时达成一致，应包括不限于完成以下相应系统检查：

- 现场检查内容

现场检查服务将针对以下项目进行现场目视检查，查看是否有明显损伤或影响使用功能的缺陷，包括但不限于：

  - 土建工程主体结构:

- 建筑系统:总建筑面积、地上面积。基本柱距、标准层层高，建筑平面尺寸，填充墙体材料；

- 节能设计方面的设计文件及现场实施状况;

- 门窗幕墙的设计方案和现场实施安装情况;

- 防雷要求、建筑设施及设备(如客梯、货梯、自动扶梯的数量等);

- 支撑静载和活荷载的框架；

- 超长结构是否按设计要求留设结构缝，结构缝处理是否按设计要求；

- 查看主体结构有无明显沉降、倾斜情况；

- 查看钢结构的构件变形、连接节点、支撑系统以及防火防腐涂料；

- 楼板开洞、穿管及漏水检查；

- 结构系统:主体结构的形式，地下室与上部结构的关系;

- 地基基础的形式:主要的结构材料;结构的安全等级、设计基准期、抗震设防烈度、抗震设防类别、地基基础设计等级、基本风压、基本雪压、各重要区域的活荷载标准值；

- 楼地面结构：进行钻芯取样复测，核验楼地面结构是否符合设计和规范要求；

- 钢结构的屋面支撑系统、柱间支撑系统、檩条支撑系统是否按设计布置、施工? 钢结构主体是否有明显的锈蚀现象?钢结构的支撑系统是否松弛?

- 墙面或楼板是否有因为不均匀沉降而引起的裂缝?裂缝是否延伸到主体结构?裂缝是否贯穿?对大跨度及长悬臂的构件应全部进行检查，是否有明显的结构性裂缝出现?是否有明显的挠度出现?

- 主体结构(柱、梁、板等)是否有明显的露筋，是否有明显的空洞等?

- 荷载是否有超载现象(超出设计使用荷载)?或在某些区域存在违章搭建等；

- 主体结构(如柱、梁等)是否存设计以外的附加荷载，楼板是否存在贯穿性裂缝、是否漏水；

- 二次结构方面:主体结构与围护墙或隔墙之间是否存在裂缝，该处抹灰是否设有钢丝网加强，一楼隔墙是否存在沉降性裂缝，裂缝是否贯穿墙面，外墙是否渗水；

- 抹灰层是否出现明显的裂缝；

- 构造柱的设置是否符合规范及设计的要求。

  - 屋顶、围护结构和附属设施，包括保温和防水工程

- 外墙、屋顶、窗户和门，检查是否有开裂、破损或漏水区域存在；

- 门窗等启闭是否灵活、配件是否完好，玻璃是否符合要求，密封胶条是否老化；

- 围护结构上安装的钢结构构件，查看锈蚀、变形、螺栓连接等；

- 屋面防水等级、防水的做法;地下室防水的等级、做法;

- 女儿墙的高度及稳定性、有上人爬梯、散水、雨篷等。

  - 室内外装饰工程

- 查看地板覆盖物，墙面装饰和固定或吊顶天花板是否存在对使用功能有影响的缺陷；

- 楼、地面平整度、裂缝及破损情况检查；楼、地面分隔缝检查；

- 墙面粉刷、墙砖裂缝及破损情况检查；

- 顶棚/吊顶平整度、裂缝及破损情况检查。

  - 电气安装系统（含配电系统运行状态检查）

- 一次设备，包括一次系统母线、变压器、电缆、高低压配电盘（柜）、无功补偿、有源滤波等；

- 一次系统接线是否安全可靠, 周边有无安全隐患-提供红外线检测；

- 检查设备绝缘及运行状况，设备是否带缺陷运行；

- 电缆电线桥架的敷设、防护和运行维护是否妥善；

- 设备安装是否符合规范，维护管理是否到位；

- 接地/中性线连接是否正确与良好；

- 二次设备及自动装置的各类配电盘（柜）、各种继电器、仪表、信号装置和各部件安装端正、牢固清洁；

- 设备是否带缺陷运行；

- 应急照明设施是否合理与完好；

- 低压电缆电线线槽导管的敷设、防护和运行维护是否正确；

- 接地/中性线连接是否正确与良好；

- 电梯及扶梯系统，检查机房的工作状态；

- 检查电梯及扶梯是否能正常工作;

- 其他现场存在的电气系统设备检查。

  - 暖通空调系统

- 设备基础和设备安装检查，机组的振动和减振情况；

- 系统管网目视检查，包括管道焊接，法兰连接，丝扣连接质量，管道支吊架的设置及间距等；

- 水系统和风系统等各管道、阀门及组件安装情况检查，；

- 检查管道保温，金属保护壳（如果有），管道名称标识和流向标识；

- 设备/系统试运行，记录控制面板显示的运行参数；

- 其他现场空调系统设备检查。

  - 给排水系统

- 生活给水系统管道及组成部件是否符合卫生要求；

- 排水管道是否正确接入相应市政排水管网系统内；

- 现场检查给水、排水系统所采用的保温材料是否符合设计或规范要求;

- 现场检查给水、排水和热水系统的管道外观状态是否良好，无锈蚀、漏水、破损等情况;保温应完整、无缺损、老化、开裂等情况;

- 检查管道的支吊架安装情况。支吊架应牢固，形式和间距应符合设计或国标，管道与支吊架的接触应牢靠、紧密;

- 检查给水排水管道的敷设，应符合防火、防爆、安全、卫生等方面的要求(例如:给水、排水管道不得布署在遇水会引起燃烧，爆炸的原料，产品和设备的上面，排水横管不得布置在厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方;给水排水管道不应布置在电气设备用房，等等);

- 检查给水管与排水管或排水构筑物的间距是否符合设计和规范要求;检查冷水、热水管道的相对距离是否符合规范要求;

- 检查给水排水管道穿过隔墙和楼板时是否设置套管和相应的防火封堵措施;检查管道跨过建筑伸缩缝时是否采取保护措施;

- 检查热水干管的热补偿措施是否符合设计和;

- 检查给水管的水表、阀门、过滤器、安全阀等附件的外观状况，安装应符合设计和规范要求:

- 检查排水管的弯头、大小头、三通、存水弯、清扫口、检查口、通气口、地漏等管件/配件的安装情况，应符合设计和规范的要求;

- 现场检查卫生器具的外观状况，安装应牢固;

- 检查卫生器具及给水配件的安装高度是否符合设计和规范要求;

- 检查卫生间器具的出水口是否有锈蚀、漏水、滴水、无法关紧等情况;

- 检查排水口是否堵塞，卫生器具的排水应顺畅、快速;令，检查卫生间的通风是否良好。

  - 消防系统

- 防火门的设置符合设计要求，防火封堵到位，

- 防火墙分区和消防通道的设置符合规范和设计要求;

- 钢结构的防火涂料厚度是否符合设计及产品说明书的要求?

- 目视检查消防水泵房，包括消防供水、水泵外观状态和水泵运行状况检查；

- 消火栓系统，包括安装位置、附件和管网目视检查；

- 喷淋系统，包括目视检查喷淋系统管网状态、报警阀组工作状态；

- 防排烟系统，目视检查排烟风机、排烟风管、排烟阀工作状态；

- 疏散和逃生，检查安全出口状态和疏散指示灯状态等；

- 其他现场消防系统设备检查。

  - 道路和公用事业基础设施

- 道路及场地是否存在不均匀沉降、裂缝等；

- 道路及场地排水是否畅通；是否存在积水现象;

- 检查减速带、防撞杆、信号标志的设置；检查雨棚、灯箱及广告架的稳定性；

- 检查室外地面、台阶、道路的沉陷、破损情况，路缘石是否完整。

  - 空压机及管道系统设施

- 检查设备品牌型号及数量；

- 检查仪表阀门是否齐全并便于操作；

- 检查排水系统是否正常；

- 检查设备固定是否符合设备要求；

- 检查设备运行是否正常；

- 检测管道是否有泄漏点-超声波检测。

- 4.1.10水处理系统安装设施

- 检查设备品牌型号及数量；

- 检查仪表阀门是否齐全并便于操作；

- 检查排水系统是否正常；

- 检查设备固定是否符合设备要求；

- 检查设备运行是否正常；

- 检测管道是否有泄漏点-超声波检测。

- 参考专业规范

所有作业及提供的服务应遵守包含不限于以下规范：

GB50300-2013建设工程施工质量验收统一标准

GB13223-2011火电厂大气污染物排放标准

DL5027-2015电力设备典型消防规程

DL5277-2012火电工程达标投产验收规程

DL/T 241-2012火电建设项目文件收集及档案整理规范

DL/T 5294-2013火力发电建设工程机组调试技术规范

DL/T 1144-2012火电工程项目质量管理规程

DL 5190.1~8系列标准电力建设施工技术规范

DL/T5210.1~9系列标准火力建设施工质量验收及评定规程

GB50981－2014建筑机电工程抗震设计规范

GB50275-2010风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB50738-2011通风与空调工程施工规范

GB50243-2016通风与空调工程施工质量验收规范

GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范

GB50222-2017建筑内部装修设计防火规范

GB50222-2017建筑内部装修设计防火规范

GB50016-2014（2018年版）建筑设计防火规范

GB51249-2017 建筑钢结构防火技术规范

JGJ/T251-2011 建筑钢结构防腐技术规程

GB50205-2020钢结构工程施工质量验收规范

GB/T20801-2006压力管道规范：工业管道

GB 50981-2014建筑机电工程抗震设计规范

GB 7231－2003工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识

GB 50184-2011工业金属管道工程施工质量验收规范

GB 50683-2011现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范

GB 50150—1991电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL 408—199l电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

DL/T 596—1996电力设备预防性试验规程

GB/19001—2000 质量管理体系（要求）

DL/T 769—2001 电力系统微机继电保护技术导则

DL/T 856—2004 电力用直流电源监控装置

DL/T 872—2004 小接地电流系统单相接地保护装置

DL/T 837—2003 输变电设备可靠性评价规程

DL/T 617—1997 气体绝缘金属封闭开关设备技术条件

DL/T 724—2000 电力系统用蓄电池直流电源运行与维护技术规程

DL/T 600—2001 电力行业标准编写规定

DL/T 800—2001 电力企业标准编制规则

DL/T 623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程

DL/T 587—1996 微机继电保护装置运行管理规定

DL/T 687—1999 微机型防止电气误操作装置通用技术条件

GB/T 11022—1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

5210.

《安全工器具管理规定》

《电力预防试验规程》

《电力安全工作规程》

《电缆施工及验收规范》

依据公司和集团现行的相关规章制度

附件2：报价函格式

广西德保百矿发电有限公司验收服务项目报价函

致 广西德保百矿发电有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加验收服务项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解生产需要验收服务项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西德保百矿发电有限公司验收服务项目 | 1 | 广西德保百矿发电有限公司验收服务项目 | 项 | 1 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工工期：1个月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含____%增值税专用发票；乙方按照甲方要求出具报告并验收合格后，提供合同结算金额全额增值税专用发票，甲方在发票入账60个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含____%增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2023年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：