广西田林百矿铝业有限公司

双吸抽水泵设备采购

技

术

协

议

买    方：

卖    方：

签订日期：    年    月    日

一.总则

1.1本技术条件适用于广西田林百矿铝业有限公司抽水水泵设备采购，它包括设备的性能和结构设计、制造、检验、包装、运输、指导安装和负责调试、验收、培训直至最终交付使用等方面的技术条件。

1.2 卖方保证提供符合有关中国国家标准（GB系列）和有关行业最新标准要求的优质设计及产品；同时满足中国国家有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。卖方须详细列出包括设计、制造、检验、供货、指导安装、负责调试、验收等所采用的标准、规程和规范名称供买方审查确认。但不能免除卖方在保证单个设备和整个系统正常运行、性能符合本技术条件要求方面应承担的责任。

1.3 卖方应按照买方要求的时间、内容深度要求提供所需要的设计、施工文件及设备资料等，并按照工程进度要求随时修正。在确认技术条件之后到卖方开始制造、安装之日的这段时间内，买方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致技术条件、设备配置上有局部微小调整，卖方必须负责局部的调整，并保证设备总价不变。

1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5本技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术条件和国家标准的优质产品；

1.6 本技术条件所使用的标准如与卖方和配套方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，卖方应及时书面通知买方进行解决。

1.7 卖方提供的必须是完全符合本技术条件要求的、全新的最佳产品，可长期安全稳定使用，卖方需对所提供产品的质量完全负责；并保证供货的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场指导安装、负责调试、试生产或生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等卖方原因造成发生质量或安全事故，卖方全部承担由此造成的损失和后果，买方不承担任何责任。

1.8 卖方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。若在指导安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由卖方负责补齐且不得增加费用。

1.9 卖方应对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品应完全符合本技术条件的要求，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品，若提供的产品不符合本技术条件的要求或为假冒伪劣产品，除了按要求更换合格的产品外，还应按两倍产品原价的价格进行赔偿，买方保留因伪劣产品造成重大损失而追究法律责任的权利。

1.10 本技术要求的水泵设备全套的机械、电气设计及其部件、附件、控制系统等全部由卖方负责提供，包括分包（或采购）的产品，但分包（或采购）的产品制造商应事先征得买方的认可，同时须负责指导安装、负责调试及培训，直至最终交付正常使用。

1.11 产品制造过程中，卖方制造现场买方监制人员的书面确认，并不对其产品的试验、制造质量、最终的运行安全及功能等承担任何责任。若遇卖方不能接受的条件，卖方应陈述其不能接受的原因及理由，买方具有最终决定权。

1.12 今后发生的一切书面协议,若与本技术条件有冲突,以时间最新并具有合同效力的为准。

1.13 本项目由卖方负责设计、制作、供货、运输、设备本体指导安装、负责调试、培训直至最终交付使用。

- 环境条件

2.1  交通地理条件：

本项目位于广西百色田林县旧州镇桂黔（田林）铝产业园项目铝水工程，旧州镇在田林县城西北部，北界贵州省，西邻隆林县，距县城68公里。座落南盘江南岸，有八架、石头林两座水库，板坚水电站1座。年平均气温16.6℃，年降水量1277.9毫米，无霜期335天。

2.2  自然条件：

气象条件（县城气象站观测）

——年平均气温：20.8℃

——最热月平均气温：27.0℃

——最冷平均气温：12.1℃

——极端最高气温：42.2℃

——极端最低气温：－3.1℃

——年平均相对湿度：82%

——年平均降水量：1193.3毫米

——日最大降水量：177.4毫米

——年降水量集中在5～9月份，占总降水量的78%

——年主导风向：东南风

——年平均风速：1.7米/秒

——瞬时最大风速：18.0米/秒，西北风

——年平均日照：1560.6小时

——年蒸发量：1480.5毫米

—— 年平均雷暴天气：70天

2.3车间环境条件：

2.3.1车间工作制度：每周7天，每天3班，每班8小时，设备持续运行。

2.3.2设备指导安装环境：电机防护等级采用IP44；户外指导安装时，电机防护等级采用IP55，电机设备考虑配带防雨罩。

2.4供电条件：

低压			AC 380V，三相，50Hz

AC 220V，单相，50Hz

2.5供气条件：压缩空气0.4～0.6MPa

2.6供水条件：工业用水水0.2～0.3MPa，温度：≤40℃

2.7本规格书中涉及的设备服务的介质为清水；

# 三.水泵

# 3.1设备技术参数

- 厂区工业用水抽水泵房

- 厂区工业用水抽水泵房主要供全厂生产、消防用水。

# 3.2设备基本要求

（1）高效智能双吸泵

- 水泵包括泵体、配套电机、水泵公共底座、联轴器以及所有跟其有关的接管法兰等。

- 水泵及过流部件材质采用铸铁，易损部件采用耐磨材质。

- 泵体流道宽敞，过流能力好，固形物容易通过。

- 水泵机封采用自冷系统。

- 整机使用寿命长，配套国内知名品牌电机，要求F级绝缘、电机防护等级IP55。

- 水泵整机供货，含连接附件(进、出口反法兰及密封垫各1套)。

- 设备周围一米范围内噪音水平不大于85dB。

- 设备外观色值厂家定。

- 水泵具有稳定的扬程/流量特性。

- 水泵的启闭由水位自动控制。

- 水泵配有池底自动耦合装置。

- 水泵采用全淹没式，鼠笼型感应电机，防护等级IP68，F级绝缘。

- 设备外观色值厂家定。

# 3.3其他要求

（1）整套系统有较强的抗冲击负荷能力，当进水流量达到最大过水流量，且进水水质达到上线指标时，保证出水水质。

（2）整套系统停运后可不经调试直接投运，可满足间断运行的要求。

（3）外露的传动部分加保护罩。

- 设备供货范围

设备供货主要包括且不限于以下内容，卖方供货内容必须满足整套设备的完整性、系统性、合理性、安全性、可靠性。必须满足工程交工验收的性能保证值。

| 抽水水泵 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 流量 （m3/h） | 扬程 （m） | 附电机 功率（kW） | 数量 (套) | 输送物料参数 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 介质 | 温度 （℃） |  |
| 双吸泵 | 486 | 65.1 | 132kW 380V IP55 | 2 | 清水 | ≤60 | 1、流量486m3/h扬程65.1m/功率132Kw/（转速1450r/min）/口径250mm(10寸） 2、水泵卧式安装； 3、包含连接附件：反法兰、橡胶垫； 4、含双回路软启动柜 |

- 设备技术条件及要求

卖方提供负责成套设备间的管道连接，并提供设备进出对接口处的法兰与反法兰包含配套螺栓、垫片等完整安装辅件。

电气、控制界限：

卖方负责对本项目所有电气及控制系统的设计及供货。

5.1其他供货范围

5.1.1卖方提供所供设备安装、调试阶段所需法兰密封垫。

5.1.2 主要备品备件及易损件应至少满足设备1年生产所需，供货范围中未约定到的，但确属于保证设备系统完整性和设备性能完好的备件、材料，卖方必须补齐并不得增加任何费用。

5.1.3卖方提供设备的紧固件、地脚螺栓等所有安装材料。

5.1.4卖方提供的设备必须满足设计、施工、操作、维修所需的完整的技术资料并经买方验收合格。

5.1.5卖方负责设备的操作人员的培训工作。

5.2设备材料要求：

5.2.1 电机采用新型节能电机。室内安装时，电机防护等级采用 IP54；户外安装时，电机防护等级采用 IP54，电机设备考虑配带防雨罩。

5.2.2 电缆采用品牌铜电缆，控制电缆、固定电缆采用优质电缆，要求耐高温、抗腐蚀、阻燃等。

5.2.3所有轴承采用国内一线品牌。

5.2.4压力检测元器件防护等级：IP67

5.2.5所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。仪表的接入、接出信号：4~20mA。（采用上仪或同等国优品牌）

5.2.6设备的所有管道、阀门、应符合现行国家标准。

5.2.7所有钢材满足GB/T709-2006 ,N类标准

5.3设备电气部分主要技术条件

5.3.1设备须配置独立的电气控制柜，所有柜体均为成套设备，即柜内配置的各类元器件均须满足各设备的正常运行需求，现场及就地控制系统均须配置紧急停机按钮。

5.3.2 设备的冷压接接线端头采用管型预绝缘端头E系列产品，材质为紫铜，所有接线端子均有标识，线号为粗体打印，所采用的中间继电器辅助触头额定电流不小于10A，采用双触头并联控制。

5.3.3所有电缆的起始端均需设置电缆标记，两电气柜之间电缆的两端均需设置电缆标记，电缆标记不能为手写。

5.3.4 控制箱上的标志、开关按钮、转换开关、信号灯等配套采用标志框或丝印。

5.3.5控制柜防护等级为IP44，颜色：RAL7035。

5.3.6箱内配电回路采用三相五线制线路（采用TN-S系统），外壳与接地线PE相连。

5.3.7箱体、骨架、基础零件：柜体表面要求静电喷塑工艺处理，前门、后门、顶板、底板、侧板为镀锌钢板，厚度不低于1.5mm。

5.3.8柜内设备排序按所提供的图纸分布，均须安装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号应能长久保存；符号、标记均应为公制单位。柜内布线要求整齐，美观，且不影响进出接线的施工、维修，同时预留出检修维护空间。

5.4电气控制系统要求

- 5.4.1设备需具有自动和手动两种操作方式，有紧急停止功能。

5.4.2所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。

5.4.3成套设备控制系统设计有过流、过压、欠压、缺相、漏电等保护装置，确保运行安全。

六、执行标准与规范

要求提供的设备技术先进、成熟可靠，应为传统定型成套设备，不接受新研究试制的产品；设备设计、制造、施工及验收应遵循国家现行的最新相应标准 、规范，并满足国家最新（GB)有关标准、法律、法规。

GB/T3216-2005回转动力泵 水力性能

GB/T13006-1991离心泵 混流泵 轴流泵 汽蚀余量

GB/T5656-1994离心泵技术条件

GB/T13007-1991离心泵效率

JB/T8097-1999泵的震动测量与评价方法

JB/T8098-1999泵的噪音与评价方法

七、技术资料

7.1根据需要，买、卖双方协商确定。

7.2卖方资料的提交及时、充分，满足工程进度要求。在技术条件中必须给出满足施工图设计的全部技术资料和交付进度清单，并经买方确认。

7.3具体技术联络在工程实施阶段作针对性进行，为了确保项目进度，可通过传真或电子邮件方式进行设计联络，并以相关各方确认签字后的资料作为设计、制造的依据。

7.4卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

7.5资料的组织结构清晰、逻辑性强，资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足设备要求。

7.6卖方提供的技术资料要求分设计阶段、设备监造检验阶段、施工调试试运阶段、性能验收阶段和运行维护阶段等五个阶段。卖方须满足以上四个方面的具体要求。

7.7卖方要及时提供与合同设备制造有关的资料。

7.8提供的各种资料、图纸，应符合国家相关规范的要求。卖方设备到现场后必须提供的设计文件和图纸除统一规定的白图份数外，卖方提供技术资料的内容包括但不限于以下内容：

7.8.1提供最终版的正式图纸的同时，应提供正式的AUTOCAD电子文件，正式图纸必须加盖工厂公章和签字；

7.8.2提供变频器使用手册的电子版与纸质版（中文）；

7.8.3提供设备使用说明书的电子版与纸质版；

7.8.4卖方提供提供设备的维护手册的纸质版；

7.8.5提供设备的检测及实验的合格数据报告纸质文件。

7.8.6控制系统电气原理图的纸质版。

7.8.7控制系统电气接线图的纸质版。

7.8.8柜内电子元件分布图的纸质版。

7.8.9整套设备主要功能部件清单（必须包含名称、规格、具体使用部位、数量、厂家等相关信息）纸质版。

7.8.10随设备配送的易损清单（必须包含名称、规格、具体使用部位、数量、厂家等相关信息）的纸质版。

7.8.11卖方必须提供备品、配件总清单（必须至少包含名称、规格、具体使用部位、数量、厂家等相关信息）。

7.8.12各类电气元件的使用说明书或相关的合格证。

7.8.13各类检验记录、试验报告及质量合格证等出厂检测报告。

7.8.14卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

7.8.15卖方提供的资料文件和图纸须用中文进行编制，单位采用公制。电气资料符合IEC标准，所有纸质资料一式五份。

7.8.16卖方提供的设备及附件规格、重量或接线有变化时，应以书面形式通知买方。

7.8.17工程文件的交接要求有记录，联络协调会议要求有会议纪要。

7.8.18卖方对买方的技术资料负有保密责任，设计完成后，及时将买方提供的所有技术资料返还，且不能以任何形式泄露给第三方。

7.8.19买方对本条件涉及的设备的方法、技术、设备 ( 使用方法、原理、结构 ) 及卖方提供的所有技术资料 ( 设计图纸、操作规程、说明书等 ) 负有保密责任，不能以任何形式泄密或准许他人使用涉密技术及设备，不得自行设计或制造与条件涉及设备相同或相仿的设备。

八、安装、运输、调试、及验收

8.1在设备安装与调试过程中，买方将派遣技术人员检查设备安装与调试进度、质量水平及装配状况，发现不符合技术文件的行为，有权制止继续加工。但不免除卖方对设备质量所应承担的责任。

8.2买方有权派遣人员到卖方处参与设备监造和检验工作。

8.3卖方选派有经验的工程技术人员免费到买方现场开展对本条件设备的安装、调试、使用及处理投运过程中出现的问题。

8.4买、卖双方各指定一名授权的现场代表，以保证合同设备安装、调试、试车、性能考核及验收的顺利进行。

8.5在设备出厂发货前，卖方需通知买方，由买方确定是否参加出厂验收工作。

8.6设备验收：依据条件要求对整套设备进行验收，根据设计运行数据出具验收报告。

8.7安全货物包装按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件执行》。要求有良好的防潮、防震、防锈、防挤压和防野蛮装卸等保护措施。

8.8在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项： 收货人、合同号、发货标记、收货人编号、 到站、货物的名称、品目号、箱号、毛重/净重(公斤)、 尺寸(长×宽×高）。

8.9卖方在交货前10个自然日以传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。

8.10在货物装货后发运前24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及启运日期。

8.11本技术条件涉及设备、材料如因卖方的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，卖方须承担相应责任。

8.12卖方根据买方要求将设备、材料运抵现场后,卖方应在规定的工期内完成现场系统安装、接线与调试等工作。

8.13卖方应负责免费培训买方操作、维修人员，直至买方人员全面掌握操作、检修、系统组态、程序维护技术为止，并免费提供培训资料。

九、质保要求及性能考核

9.1设备产品保质期为一年（除特别指定部件外），从设备完成安装调试具备投入使用条件，进行试运行使用，试运行期间存在的问题由卖方负责整改，完成整改合格后由卖方书面申请进行运行验收，并从验收合格之日算起。质保期内设备出现问题、损坏或性能无法满足安全使用要求的，由卖方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由卖方负责。

9.2质保期内，设备的某个部件被证明确实需要修理或更换，则被更换或修理的部件从更换或修理完成之日起顺延。

9.3买方在使用过程中应按卖方提供的说明书及操作规程对本条件中的设备进行操作和维护，因买方使用不当造成的设备损坏，责任由买方承担。

9.4卖方必须保证整个设备的可靠性，在买方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由卖方承担。

9.5质保期内，卖方要确保设备性能指标符合技术条件有关要求。除因买方的非正常操作和维护及易损件的正常磨损外，设备的所有损坏由卖方负责免费处理，包括提供相应的部件更换和设备修复，在工作中，卖方应提供工作方便。

9.6从设备投运开始之日起，在质保期内卖方必须根据买方的要求，进行服务，并将定期进行质量走访。

9.7质保期满后，卖方应保证备品备件及易损件的长期价格优惠供应和优质的售后服务。

9.8设备如发生质量问题，卖方接到买方通知48小时内方派人到达现场负责免费维修并得到买方确认同意后才能撤离，若非买方原因造成的的质量问题，并如由此造成的损失，卖方须按合同有关条款向买方进行赔偿。

十、售后及服务要求

10.1卖方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的调试人员。卖方的技术人员必须能满足买方使用本条件设备的需要，否则，买方有权要求卖方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由卖方承担。

10.2卖方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

10.3卖方现场服务人员的工作时间必须满足现场设备运行的要求。

10.4技术培训：卖方必须向买方技术人员、运行人员、维修操作人员进行现场与理论培训，直到能够单独操作及进行简单的日常维修、维护为止，应列出培训计划、内容。同时向买方提供全套运行、维护、保养手册等技术资料。

10.5设备安装调试期间培训——在设备安装调试期间，卖方提供给买方进行现场培训，内容包括设备操作、原理讲解及一般故障排除等。

10.6买方在使用本设备前，应按照卖方提供的说明书中的有关项对本设备进行检查，如发现存在机构缺陷或技术缺陷影响使用时，应及时通知卖方，由卖方负责整改。

10.7卖方确保二十年内提供本技术条件产品的优质、合理配件供应、软件指导。

十一、供货周期要求

11.1交货期：签订合同后30内到货。（具体交货时间以买方通知为准，卖方发货前应书面通知买方，经买方书面确认后方可发货，否则因此造成损失由卖方全部承担）。

11.2 交货地点：广西田林百矿铝业有限公司厂区内。

11.3 交货方式：由卖方全部配送到买方施工现场，含运输，装、卸货并根据本技术协议规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

十二、其它

12.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为协议的补充条款。

12.2本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

签字页（本页无正文）

买   方：

授权代表：

联系电话：

日    期：      年   月   日

卖   方：

授权代表：

联系电话：

日    期：     年   月   日