广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目招标公告

采购类别：服务类

- 项目名称：广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：

广西百矿铝业有限公司（简称百矿铝业）是吉利百矿集团旗下子公司，是百色市首个煤电铝一体化项目的重点配套项目，公司位于百色市田阳区头塘镇百色新山铝产业示范园内，筹建于2013年，2016年9月全面投产，年产50万吨电解铝。本次计划对广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目进行招标。现就广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目进行公告，欢迎有实力的公司参与报价。

2.2招标范围：

广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目。

3.供应商要求

供应商须具备以下资质：

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具备承装（修、试）电力设施许可证二级及以上资质证书。

3.4具有良好的商业信誉且无不良商业行为。

4.报名联系方式

采购单位：吉利百矿集团有限公司

地址：广西百色市右江区东增路188号

联系人：陈钰莹  联系电话：18477611300  E-mail：Yuying.Chen@geely.com

采购单位：吉利百矿集团有限公司

日期：2023年2月22日

广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目询价函

经研究，我公司决定邀请贵公司参与广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目报价。此次报价须知如下：

一、招标内容

1.1广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目。

1.2项目内容：

- 3.1 工程范围：广西百矿铝业有限公司11台220kV整流变压器及4台220kV动力变高压套管，220kV变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量、套管绝缘电阻测试、套管末屏对地绝缘电阻进行试验。

具体详见附页《广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目技术任务书（格式）》。

1.3承包方式：本次询价为固定单价承包，报价人根据自身经验，根据资料收集和现场情况，自行报价。报价包括完成本工程所需的全部成本、管理费、利润、保险、税金、风险费及必要的相关手续办理费等一切费用。

1.4项目施工地点：广西百矿铝业有限公司

- 1.6合同有效期：自合同签订之日起一年。

- 1.7服务周期：一年。（具体以通知时间为准）

- 二、投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资质。

2.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

2.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

2.3具备承装（修、试）电力设施许可证二级及以上资质证书。

2.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.5本次招标不接受联合体投标。

2.6本次招标不接受分包。

三、发布公告的媒介

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

四、报名方式

4.1 *凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台（glzb.geely.com）注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.2 *报名截止时间：2023年2月26日。

五、报价文件递交：

5.1请将投标报价、差异表、公司资质等电子扫描件加密后，发送至我司公共邮箱：Yuying.Chen@geely.com并注明为广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目报价函（xxxx公司+联系人+联系电话）。

5.2 截标时间为2023年2月27日上午9：00时。我司有权拒绝超时递交或寄达的报价文件。

以上工作，请贵司先行给予报价，以便我司开展下一步工作。

顺祝商祺！

附件：

1 广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目技术任务书（格式）

2 《报价函格式》

3 差异表

吉利百矿集团有限公司

2023年2月22日

附件1：

广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目

技术任务书

一、总则

1.1本技术招标条件仅适用于广西百矿铝业有限公司220kV变压器高压套管试验项目工程，包括生产控制车间一、二系列220kV变压器套管检测、试验及服务等方面的技术要求。

1.2 本技术招标条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文，投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质施工工艺和服务；同时投标方需详细列出包括试验(调试)、验收及配套附件、材料等所采用的标准、规程和规范名称由招标方审查确认。但不能免除投标方在保证220kV变压器正常运行、性能符合安全运行等方面应承担的责任。

1.3 投标方应按照招标方要求的时间及内容，提供本项目施工所需要的施工方案、验收标准、安全保障措施等施工组织文件资料。在签订合同之后到投标方开始施工之前的时间段内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同约定的工作内容有局部微小调整，投标方必须负责局部的调整，并保证项目施工总的费用不得增加。

1.4 本技术招标条件所使用的标准如与投标方所执行的标准水平不一致时，  按较高标准执行。如果本技术招标条件与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

1.5 如果投标方没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。

1.6 施工过程中所有涉及到的全部设备、工器具及原材物料等一切费用均被认为已包含在项目施工的总价中。

1.7 投标方提供的施工工艺、方案必须是完全符合本技术条件要求，可确保变压器套管检测质量完全负责；并保证变压器的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场施工过程中，如因施工质量、工序、工艺、安全措施防范不到位等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.8 投标方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。若在安装运行中发现缺项或不能满足规定的技术条款工作需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.9 投标方应对设备的检测质量负责，严禁偷工减料、或采用不合格、不安全的检测设备、工器具、原材物料等。施工作业过程中，必须遵守招标方的相关安全管理制度，遵守安全作业规程，若因为投标方暴力拆装、不按照规范要求施工，造成招标方提供的原材物料、设备损坏、返工、浪费等情况，投标方除了按规范要求返工外，还应按产品原价进行赔偿，招标方保留追究投标方因造成重大损失的法律责任的权利。

1.10 投标方对本技术条件中涉及变压器套管检测施工的安全工作负有全面责任。

二、环境条件

投标方应对所提供的设备绝缘水平、 温升等相关性能参数在工程实际使用条件下进行校验、核对，使所供设备满足实际条件要求及全工况运行要求。

2.1自然条件

极限最高气温：         45℃

年平均气温：           25℃

年平均相对湿度：       78 %

海拔高度：             135 m

地震基本烈度:          7 度

污秽等级：             4 级防污

工作地点：             220kV 开关站 （户外）

2.2 供电系统参数

系统额定电压:           220 kV

系统最高电压:           252 kV

系统额定频率:           50 Hz

系统中性点接地方式:     直接接地

三、工程范围及要求

- 3.1 工程范围：广西百矿铝业有限公司11台220kV整流变压器及4台220kV动力变高压套管；

- 3.2 检测内容包括：220kV变压器绕组连同套管的介质损耗因数及电容量、套管绝缘电阻测试、套管末屏对地绝缘电阻进行试验。

整流变及动力变外委试验项目单台清单

| 序号 | 项目 | 判据 | 方法及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组连同套管的介质损耗因数及电容量 | 1）20℃时不大于下列数值∶ 110kV~220kV 0.8% 2）介质损耗因数值与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化（增量不应大于30%） - 3）电容量与出厂试验值或历年的数值比较不应有显著变化，变化量<3%； - 试验电压： - 绕组电压10kV及以上：10kV - 绕组电压10kV以下∶Un。 | - 非被试绕组应短路接地或屏蔽 - 同一变压器各绕组介质损耗因数的要求值相同 - 测量宜在顶层油温低于50℃且高于零度时进行，测量时记录顶层油温和空气相对湿度，分析时应注意温度对介质损耗因数的影响。 | 15台 |
| 2 | 套管末屏对地绝缘电阻 | - 主绝缘的绝缘电阻值不应低于10000MQ； - 末屏对地的绝缘电阻不应低于1000MΩ； - 电压测量抽头（如果有）对地绝缘电阻不低于1000MΩ。 | 测量主绝缘的绝缘电阻应采用5000V或2500V兆欧表，测量末屏对地绝缘电阻和电压测量抽头对地绝缘电阻应采用2500V兆欧表。 | 15台 |

3.3 投标报价应包括全部的直接费、间接费、利润、税金等费用，投标方报价漏项的，招标方有权认为遗漏的报价已包含在其他报价中，在合同执行的任何阶段，遗漏部分不予调整。

3.4 投标方须接受招标方或招标方代表的管理，包括但不局限于现场的安全文明施工、进度、质量等方面的管理。

3.5  套管检测必须严格按照《DL-T-596—2021-电力设备预防性试验规程》进行检测。

3.6所使有检测设备、工具器、仪表均在检验合格有效期内。

3.7投标方最终检测报告必须符合国家或行业规范的要求。

3.8投标方施工现场必须严格按照《电力安全规程》进行施工。

- 四、施工企业资质要求

- 根据国家电力监管委员会令第28号，《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》第一章第四条规定：在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。除电监会另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。

- 第二章第七条规定：许可证分为一级、二级、三级、四级和五级。

- 取得一级许可证的，可以从事所有电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

- 取得二级许可证的，可以从事220千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

- 取得三级许可证的，可以从事110千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

- 取得四级许可证的，可以从事35千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

- 取得五级许可证的，可以从事10千伏以下电压等级电力设施的安装、维修或者试验活动。

- 田阳铝厂整流机组调压变压器试验的企业施工资质为取得二级许可证以上，施工人员必需有进网高压作业许可证。

# 五、执行标准与规范

DL/T596       《电力设备预防性试验规程》

GB311.1       《高压输变电设备的绝缘配合》

GB5273         《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB2900         《电工名词术语》

GB191          《包装贮运标志》

GB156          《标准电压》

GB-4109        《高压套管技术条件》

GB/T 16927     《电力变压器试验标准》

GB311.1        《电力变压器绝缘配合标准》

所有标准均以最新版本为准。

六、技术资料

投标方提供技术资料包括但不限于以内容:

6.1 承包资质、施工方案、安全管理制度、措施方案等。

6.2 提供验收标准、保证条件和设备质量保证证明、及所用标准及规程等相关资质材料。

6.3 提供所用标准及规程。

6.4 施工过程中的检测记录及验收记录。

6.5 提供施工过程中相关的资料电子版和纸质版。

6.6 要求提供符合国家及行业标准检测报告纸质版。

6.7提供相关的试验设备清单及设备检验合格证明。

七、安全要求

7.1施工安全要求

7.1.1投标方在施工前必须编制施工方案和安全技术措施，并贯彻传达到每一位参加施工的人员。

7.1.2施工前，负责安全和技术的管理人员必须做好安全交底和技术交底，并做好交底记录。

7.1.3投标方自觉接受招标方对施工质量监督检查，并为检查、验收提供相关条件和资料。

7.1.4投标方施工工作必须服从招标方生产协调。

7.1.5投标方施工人员必须遵守招标方厂纪厂规，否则按照招标方有关规定进行处理。

7.1.6投标方施工人员必须在招标方指定的作业区域内进行设备的检修。

7.1.7进入现场人员一律戴好安全帽及其他劳动保护用品，特别是在拆装、起吊作业时，加强自身的安全防护意识。

7.1.8未经招标方同意，无关人员不得随意进入作业区域；

7.1.9 投标方在施工过程中发现问题应及时处理，如遇重大问题不能自行解决的要及时上报招标方获悉，并参与故障整改全过程。

7.1.10投标方应定期进行安全检查工作，施工现场要保持整洁，垃圾、废料及时清除，搞好现场文明施工。

7.2 安全要求

7.2.1 双方另行签署《安全协议》，投标方在施工过程中应严格执行。

7.2.2投标方在施工作业期间，应严格遵守安全生产规程、行业作业规程。

7.2.3特殊工种必须持证上岗。施工人员上岗作业时，必须穿戴符合行业安规要求的劳保用品，做好安全防护；电气作业、高空作业必须执行行业安全规定的要求。

7.2.4投标方施工前必须编制出安全作业措施，并在施工中严格遵照执行。

7.2.5因投标方责任给招标方造成的设备事故损失由投标方负责。

7.2.6施工人员严禁酒后上岗。

7.2.7 各种施工机具必须经常维护和保养，按规范要求使用，不得违章操作。

7.2.8 施工机具在运行中不得检修或调整，各种动力设备检修时，必须将电源切断。

7.2.9 临时电源线必须架空，电闸箱要上锁，专人负责。

7.2.10 现场使用的起重机械索具必须安全、可靠、制动灵活，各种电动设备要有良好的接地保护装置，电动工具要有漏电保护装置。

7.2.11 施工现场要设置相应数量的消防器材、设备、设施。

7.2.12 施工现场用电要严格按照施工现场临时用电安全技术规范，加强电源管理，防止电气火灾发生。

7.2.13 施工现场内的各种管材、电线、电缆及安全防护设施，不得随意切割或移动。

八、质量保证及后续服务

8.1投标方负责派遣专业技术人员进行现场检测施工，并对其施工的工程质量负责。

8.2投标方施工不符合质量要求、不符合规程规范的情况应予以返工，所发生的费用由投标方承担。

8.3 质保期为1年，从检测完成并成功投入使用之日起算。

8.4检测过程中如果因投标方的原因造成部件损坏、性能达不到要求等，致使验收不合格均由投标方负责修理或更换，且不得延误工期。

8.5投标方施工中所采用的消耗性材料必须使用合格产品，并符合相应的国家标准。

8.6招标方及投标方双方技术联络、设计变更以文字为准，并作为协议附件与协议具有同等效力。

九、施工工期

本项目检测周期为一个月左右，具体实施时间根据合同签订及生产运行情况而定。

十、其他

未尽事宜招、投双方协商解决。

附件2：报价函格式

广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目报价函

致广西百矿铝业有限公司：

我公司接受贵公司的邀请参加广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目的报价，完全响应贵公司的邀请函和合同格式的内容，并已在报价前了解广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目相关情况：

1、报价明细

| 项目内容 | 项号 | 子项目名称 | 单位 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西百矿铝业有限公司2023年220kV变压器高压套管试验项目 | 1 | - 220kV整流变压器 | - 台 | - 11 |  |  |  |
|  | 2 | - 220kV动力变高压套管 | - 台 | - 4 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务周期：1年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款条件：报价含__%增值税专用发票；乙方根据甲方实际停电检修时间进行试验服务，乙方出具试验报告并经甲方验收合格后，提供相应金额的增值税专用发票，甲方在发票入账30个工作日后付清全款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上报价包含 %增值税专用发票、施工材料、施工设备、人工、管理、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素） |  |  |  |  |  |  |  |

2、报价有效期为90天。

3、附件：

（1）报价人认为不包含在本报价内的工作内容或工作范围及参考报价。

（2）常驻管理人员简介、专业工人数量、使用设备机具及材料清单。

（3）授权委托书、公司资质证书、营业执照、法定代表人证等，证件可为原件扫描或加盖公章的复印件扫描。

报价人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

报价日期：2023年  月  日

附件3：

差异表

报价人要将邀请报价文件和报价文件的差异之处汇集成表。

差异表：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

法定代表人或其委托代理人签名：

投标人（公章）：