## Sheet1
广西华冠建材有限公司电控箱技术要求
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 技术要求
1 | 就地电控箱 | 15kw就地电控箱 | 4 | 1、控制一台15kw，380V电压电机启停。 2、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 3、设置有2个双向拉绳开关、2个两级跑偏开关接入点。当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，皮带机15kw主电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。
2 | 就地电控箱 | 2.2kW移动小车就地电控箱 | 4 | 移动小车电控箱： 1、控制一台2.2kw，380V电压电机启停，可正反转切换运行；含一个制动器刹车，功率0.2kw、电压380V。断电时停车抱闸。 2、控制两台0.37kw，380V电压电动推杆启停，可正反转切换伸缩运行。单台独立正反转切换。 3、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 4、当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，2.2kw电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。 5、配套管式滑触线： 4极6平方(包含：集电器、安装支架等全套安装材料)长度25米
3 | 就地电控箱 | 18.5kw就地电控箱 | 3 | 1、控制一台18.5kw，380V电压电机启停。 2、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 3、设置有4个双向拉绳开关、4个两级跑偏开关接入点。当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，皮带机18.5kw主电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。
4 | 就地电控箱 | 2.2kW移动小车就地电控箱 | 3 | 移动小车电控箱： 1、控制一台2.2kw，380V电压电机启停，可正反转切换运行；含一个制动器刹车，功率0.2kw、电压380V。断电时停车抱闸。 2、控制两台0.37kw，380V电压电机启停，可正反转切换运行。单台独立正反转。 3、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 4、当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，2.2kw电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。 5、配套管式滑触线： 4极6平方(包含：集电器、安装支架等全套安装材料)长度32米
5 | 就地电控箱 | 30kw就地电控箱 | 1 | 1、控制一台30kw，380V电压电机启停。 2、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 3、设置有6个双向拉绳开关、6个两级跑偏开关接入点。当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，皮带机30kw主电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。
6 | 就地电控箱 | 2.2kW移动小车就地电控箱 | 1 | 移动小车电控箱： 1、控制一台2.2kw，380V电压电机启停，可正反转切换运行；含一个制动器刹车，功率0.2kw、电压380V。断电时停车抱闸。 2、控制一台0.37kw，380V电压电机启停，可正反转切换运行。 3、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 4、当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，2.2kw电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。 5、配套管式滑触线： 4极6平方(包含：集电器、安装支架等全套安装材料)长度100米. 6、当切换到远程操作移动小车来回移动时，可让小车准确停留在固定的7个位置（料仓位置），并指示小车所处位置。
7 | 就地电控箱 | 55kw就地电控箱 | 1 | 1、控制一台55kw，380V电压电机启停。(软启动) 2、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 3、设置有6个双向拉绳开关、6个两级跑偏开关接入点。当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，皮带机55kw主电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。
8 | 就地电控箱 | 15kw就地电控箱 | 1 | 1、控制一台15kw，380V电压电机启停。独立控制一个1.1kw，380V电压电动推杆伸缩。 2、就地电控箱分为就地控制和远程控制两种模式，需有转换开关切换。转为“就地”由就地操作箱控制启、停，转为“远程”由远程控制柜控制启、停。就地控制箱预留DCS远控端口。面板设置有电压、电流表。 3、设置有2个双向拉绳开关、2个两级跑偏开关接入点。当双向拉绳开关动作时，发出急停信号，皮带机15kw主电机急停。两级跑偏开关动作时，一级跑偏报警；二级跑偏时发出急停信号，皮带机主电机急停。需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。 4、独立控制4台0.15kw，220V电压仓壁振动器点动，独立控制2台0.37kw，380V电压电机正反转，这六台电机无需远程控制。
9 | 远程系统控制柜 | 皮带机远程系统控制柜 | 1 | 1、远程连锁控制以上八项就地电控箱（除开2.2kw就地电控箱外）按顺序启停（共10台皮带机），可调节每个就地电控箱控制的主电机（10台皮带机驱动电机）启停间隔时间。远程独立控制1个1.1kw，380V电压电动推杆伸缩。独立控制8台2.2kw移动小车就地电控箱的操作。 2、远程中控可以实现每一台皮带机所有电器设备动作。（详见每台皮带机的就地控制箱要求） 3、需设置正常运行指示灯和蜂鸣报警指示灯。设置有跑偏故障、拉绳开关动作等故障指示灯。设置电流、电压表。设置各种电器保护装置。
广西百色矿山机械厂有限公司
技术质量处
2023.3.3