异种钢采购资质要求

- A级锅炉证或非A级锅炉部件证；（A级是指在年限内有一整台锅炉业绩（无论大小），非A级是指生产锅炉部件设备）。

- 焊接完24小时后抽样品三件，对管子做内表面的PT探伤，防止有延迟裂纹，需要和货一起发；A或B级探伤合格证明材料。

- 注册资金在2000万元以上。

- 近三年有5台30MW或蒸发量1000t/h以上机组供货业绩。

- 提供原材料出厂证明及材质检测报告。

- 要求提供焊工分别取得异种钢两侧钢材、规格、相应位置和焊接材料的焊接项目合格证。

- 提供热处理证书、规范按GB/16507-2022执行，提供热处理工艺报告（含温度曲线）。

- 8、100%探伤，提供电子AB级片，焊口硬度检测报告。（硬度范围185HB-250HB,执行布式硬度）。

- 9、不接受联合体报价。