## 分项报价清单汇总
百矿电厂、银海电厂、德保电厂2023年度药品、水样检测项目报价清单
序号 | 子项目 | 含税小计（元）
1 | 百色百矿发电有限公司2023年药品、水样送检项目 | 0
2 | 广西百色银海发电有限公司2023年药品、水样送检项目 | 0
3 | 广西德保百矿发电有限公司2023年药品、水样送检项目 | 0
合计 |  | 0
合计 |  | 0
1、注：请贵公司收到函后于 2023年06月16日12时00分前将报价文件盖章扫描后以加密函件、PDF格式方式上传至我司邮箱 Mao.Luo@geely.com邮件标题命名为XX公司+XX项目报价单。 2、以上报价含 %增值税专用发票、利润、成本、保险等全部费用和除不可抗力外的一切风险（包括政策变化及市场价格变动等所有风险因素）； 3、报价有效期为90天； 4、付款方式：检测费用按批次结算，当该批次所有样品检测工作完成并向甲方提供正式检测报告后，依据合同价格按实际工作量进行结算，每次结算乙方提供6%增值税专用发票后甲方30个工作日内支付结算款。 报价单位（盖章）： 年 月 日

## 百矿发电厂
百色百矿发电有限公司2023年药品、水样送检项目子项目清单
序号 | 药品名称 | 项目 | 数量（次） | 单位 | 单价（元） | 含税小计（元） | 备注
1 | 阻垢剂 | PH | 8 | 次 |  |  | 阻垢剂一年用量约160吨，因场地受限，需要分8批药品进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 磷酸盐 | 8 | 次
|  | 亚磷酸盐 | 8 | 次
|  | 正磷酸盐 | 8 | 次
|  | 固体含量 | 8 | 次
|  | 密度 | 8 | 次
2 | 氧化性杀菌灭藻剂 | 有效氯含量 | 2 | 次 |  |  | 氧化性杀菌灭藻剂一年用量约9吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 水份 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
3 | 非氧化性杀菌灭藻剂 | 活性物含量 | 2 | 次 |  |  | 非氧化性杀菌灭藻剂一年用量约11吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 密度 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
4 | #1、#2炉过热蒸汽 | 二氧化硅 | 4 | 次 |  |  | 每年一次
|  | 钠离子 | 4 | 次
|  | 氯离子 | 4 | 次
5 | #1、#2炉给水 | PH | 4 | 次 |  |  | 每年一次
|  | 二氧化硅 | 4 | 次
|  | 钠离子 | 4 | 次
|  | 氯离子 | 4 | 次
6 | #1、#2冷却塔水样 | 全碱度 | 4 | 次 |  |  | 半年一次
|  | 硬度 | 4 | 次
|  | 碳酸钙 | 4 | 次
|  | 电导率 | 4 | 次
|  | PH | 4 | 次
|  | 总Cl- | 4 | 次
|  | 余氯 | 4 | 次
|  | 总磷 | 4 | 次
|  | Fe离子 | 4 | 次
7 | 原水全分析 | 氯离子 | 4 | 次 |  |  | 半年一次
|  | PH | 4 | 次
|  | 钙 | 4 | 次
|  | 硬度 | 4 | 次
|  | 总磷 | 4 | 次
|  | 全碱度 | 4 | 次
|  | Fe | 4 | 次
|  | 电导率 | 4 | 次
8 | 水垢样 | 成分分析 | 2 | 次 |  |  | 半年一次
9 | 循环水药剂阻垢率分析 | 以钙离子浓度计，mg/L | 8 | 次 |  |  | 需添加阻垢剂前，阻垢剂后，进行数据对比，检测一次需要8个样
合计 | [5 empty] | 0

## 银海发电厂
广西百色银海发电有限公司2023年药品、水样送检项目子项目清单
序号 | 药品名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 含税小计（元） | 备注
1 | 阻垢剂 | PH | 4 | 次 |  |  | 阻垢剂一年用量约80吨，因场地受限，需要分4批药品进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 磷酸盐 | 4 | 次
|  | 亚磷酸盐 | 4 | 次
|  | 正磷酸盐 | 4 | 次
|  | 固体含量 | 4 | 次
|  | 密度 | 4 | 次
2 | 氧化性杀菌灭藻剂 | 有效氯含量 | 2 | 次 |  |  | 氧化性杀菌灭藻剂一年用量约12吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 水份 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
3 | 非氧化性杀菌灭藻剂 | 活性物含量 | 2 | 次 |  |  | 非氧化性杀菌灭藻剂一年用量约20吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 密度 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
4 | #1、#2炉炉水 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次
|  | 氯离子 | 2 | 次
|  | 磷酸根 | 2 | 次
|  | 硅酸根 | 2 | 次
|  | 电导 | 2 | 次
5 | #1、#2炉给水 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次
|  | 硅酸根 | 2 | 次
|  | 钠离子 | 2 | 次
6 | #1、#2炉饱和蒸汽 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次
|  | 硅酸根 | 2 | 次
|  | 钠离子 | 2 | 次
7 | #1、#2炉过热蒸汽 | PH | 2 | 次 |  |  | 锅检要求，每年至少送检一次
|  | 硅酸根 | 2 | 次
|  | 钠离子 | 2 | 次
8 | #1、#2冷却塔水样 | 全碱度 | 4 | 次 |  |  | 半年一次
|  | 硬度 | 4 | 次
|  | 碳酸钙 | 4 | 次
|  | 电导率 | 4 | 次
|  | PH | 4 | 次
|  | 总Cl- | 4 | 次
|  | 余氯 | 4 | 次
|  | 总磷 | 4 | 次
|  | Fe离子 | 4 | 次
9 | 水垢样 | 成分分析 | 2 | 次 |  |  | 半年一次
10 | 循环水药剂阻垢率分析 | 以钙离子浓度计，mg/L | 8 | 次 |  |  | 需添加阻垢剂前，阻垢剂后，进行数据对比，检测一次需要8个样
合计 | [5 empty] | 0

## 德保发电厂
广西德保百矿发电有限公司2023年药品、水样送检项目子项目清单
序号 | 药品名称 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 含税小计（元） | 备注
1 | 阻垢剂 | PH | 8 | 次 |  |  | 阻垢剂一年用量约160吨，因场地受限，需要分8批药品进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 磷酸盐 | 8 | 次
|  | 亚磷酸盐 | 8 | 次
|  | 正磷酸盐 | 8 | 次
|  | 固体含量 | 8 | 次
|  | 密度 | 8 | 次
2 | 氧化性杀菌灭藻剂 | 有效氯含量 | 2 | 次 |  |  | 氧化性杀菌灭藻剂一年用量约9吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 水份 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
3 | 非氧化性杀菌灭藻剂 | 活性物含量 | 2 | 次 |  |  | 非氧化性杀菌灭藻剂一年用量约11吨，因场地受限，分两批进厂，每批进厂药品都需要送检。
|  | 密度 | 2 | 次
|  | 1%溶液PH值 | 2 | 次
4 | #1、#2炉过热蒸汽 | 二氧化硅 | 4 | 次 |  |  | 每年一次
|  | 钠离子 | 4 | 次
|  | 氯离子 | 4 | 次
5 | #1、#2炉给水 | PH | 4 | 次 |  |  | 每年一次
|  | 二氧化硅 | 4 | 次
|  | 钠离子 | 4 | 次
|  | 氯离子 | 4 | 次
6 | #1、#2冷却塔水样 | 全碱度 | 4 | 次 |  |  | 半年一次
|  | 硬度 | 4 | 次
|  | 碳酸钙 | 4 | 次
|  | 电导率 | 4 | 次
|  | PH | 4 | 次
|  | 总Cl- | 4 | 次
|  | 余氯 | 4 | 次
|  | 总磷 | 4 | 次
|  | Fe离子 | 4 | 次
7 | 原水全分析 | 氯离子 | 4 | 次 |  |  | 半年一次
|  | PH | 4 | 次
|  | 钙 | 4 | 次
|  | 硬度 | 4 | 次
|  | 总磷 | 4 | 次
|  | 全碱度 | 4 | 次
|  | Fe | 4 | 次
|  | 电导率 | 4 | 次
8 | 水垢样 | 成分分析 | 2 | 次 |  |  | 半年一次
9 | 循环水药剂阻垢率分析 | 以钙离子浓度计，mg/L | 8 | 次 |  |  | 需添加阻垢剂前，阻垢剂后，进行数据对比，检测一次需要8个样
合计 | [5 empty] | 0