百色百矿发电有限公司

2023年水平衡测试项目技术任务书

一、项目概况

1.1项目名称：百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试服务项目

1.2项目地点：百色百矿发电有限公司厂区内

1.3项目内容：百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试

二、项目承包范围及方式

2.1本技术任务书适用于百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试服务项目。

2.1工作范围：乙方通过对甲方两台机组各种取、用、排、耗水量测定，查清全厂各系统及设备的用水状况，进行水量平衡计算，绘制全厂水量平衡图，计算出水量不平衡率、单位发电量耗水量、复用水率等数据，从而正确评价甲方的用水水平，并根据试验结果，找出节水潜力，全厂水资源利用（复用）挖掘，制定切实可行的节水技术措施和规划、全厂水综合利用方案和建议，使甲方用水达到合理使用和科学管理，给出下一步的改造方向和目标，使全厂所有水资源应用尽用。

- 技术要求

3.1乙方应在3年内至少有2项350MW以上机组电厂水平衡测试业绩。

3.2 乙方应承诺对甲方信息、提供的实物和技术资料保密。

3.3主要技术要求：

3.3.1 乙方应调查甲方用水现状，对用水现状进行科学分析，评估用水水平，提出生产过程中取用水环节存在的问题，复核用水效率，复核取水许可量，为加强用水节水管理提出建议。

3.3.2应选择在常规工况下进行水平衡测试，且运行机组的发电负荷应占1,2号机组总装机容量的80%以上，保证试验结果能反应真实的用水水平。

3.3.3水平衡测试所需的各种测试仪器设备，由乙方提供，所有仪器仪表应经过校验，并提供校验证书。

3.3.4严格按照DL/T606.5-2009水平衡测试导则及甲方水系统现场实际情况进行技术服务。

3.3.5水平衡测试过程中，乙方人员应严格遵守甲方安全要求，不发生因乙方人员服务造成的设备故障等事项。

3.3.6水平衡测试中发现的异常情况，及时与甲方讨论解决，提出合理建议。

3.3.7服务项目完整，不缺项，水平衡测试后15个工作日内完成本次水平衡测试测试报告并报送甲方审核。

3.3.8水平衡测试质保期为一年。在质保期内，甲方若发现水平衡测试中存在明显错误或漏项，乙方须免费进行复测，提供修正后的水平衡测试报告。

3.3.9提供的报告内容应满足国家、电力行业颁发的规范、规程，水平衡测试采用的标准及依据包括但不限于以下标准：

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T 12452-2008 | 企业水平衡测试通则 |
| DL/T 606.5-2009 | 火力发电厂能量平衡导则第5部分水平衡测试 |
| DL/T 606.1-2014 | 火力发电厂能量平衡导则 第1部分：总则 |
| DL/T 783-2018 | 火力发电厂节水导则 |
| DL/T 1052-2016 | 电力节能技术监督导则 |
| GB/T 7119-2018 | 节水型企业评价导则 |
| GB/T 18916.1-2021 | 取水定额 第1部分：火力发电 |
| DL/T 1337-2014 | 火力发电厂水务管理导则 |
| GB/T 50102-2014 | 工业循环水冷却设计规范 |
| GB 17167-2006 | 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 |
| 百色百矿发电有限公司系统设计资料、图纸、规程。 |  |

四、工期、履行方式

4.1 计划开工日期：2023年06月15日至2023年7月15日。（具体项目期限根据现场情况确定）。

施工工期：日历天数30天。

4.2至合同自签订之日起，甲方以现场服务方式履行，甲方在开始试验前3天通知乙方试验时间，乙方在完成试验后15个工作日内提交试验报告。

4.3乙方应严格按我方提出的工期进行施工，并制定详细准确的施工进度表及技术措施。

4.4工期要求：乙方收到中标通知书或签署合同后立即出具《百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试服务项目》试验方案。

- 施工质量要求和验收

乙方提交全部正式电子版及纸质版试验报告后，报告内容满足电力行业标准DL/T606-2009《火力发电厂能量平衡导则第5部分：水平衡测试》导则中报告内容要求，经过甲方审查合格，视为验收合格。

- 质量保证和考核

- 6.1乙方应根据现场的要求指派有资质的服务工程师到现场提供服务，如服务人员到现场后，实际问题解决不了，甲方有权提出换人。若由于乙方现场服务人员技术生疏造成服务时间延长，由此产生的经济损失由乙方承担。

- 6.2乙方服务报告内容不详实、服务项目缺项，不满足甲方要求的，乙方必须及时补充直至满足甲方要求。

- 6.3乙方不能按照约定时间出具水平衡测试报告的，甲方有权对乙方进行考核。

七、技术服务

乙方按照甲方实际用水系统划分水平衡测试体系，确定测试对象和范围。根据甲方水系统，将水系统划分为取水系统、循环水系统、工业水系统、锅炉补给水系统、输煤及除灰渣水系统、脱硫水系统、废水处理及回用系统、生活水系统、消防水系统、其它杂用水系统等。根据试验大纲的要求，水平衡测试的测试内容包括甲方所有水系统，主要如下：

1.取水系统各部分流量的测定、计算；

2.补给水处理流量的测定、计算；

3.化学锅炉补给水系统各部分流量的测定与计算；

4.循环水系统各部分流量的测定与计算；

5.输煤及除灰用水系统各部分流量的测定与计算；

6.脱硫用水系统各部分流量的测定与计算；

7.工业废水系统（包括精处理系统、机组排水槽系统、工业废水处理系统等）、各部分流量的测定与计算；

8.生活水、消防水、回用水系统各部分流量的测定与计算；

9.工业水系统各部分流量的测定与计算；

10.杂用水系统流量的测定与计算（包括闭式水、定冷水等）；

11.电厂总取水量、总用流量、复用流量、循环流量、消耗水流量的测定、计算、统计与分析；

12.电厂废、污水处理系统、#1、#2机组总排水量、回用流量的测定、计算、统计与分析；

13.计算电厂复用水率、循环水率、损失水率和循环水浓缩倍率；

14.计算电厂发电取水量、单位发电量取水量；

15.绘制#1、#2机组水平衡图及#1、#2机组用水情况监测网络图，提出节水优化措施，绘制优化后#1、#2机组水平衡图。

- 八、附则

8.1本技术规范与主合同均具有同等法律效力，如有冲突的部分，以主合同为准。

8.2未尽事宜，由双方协商解决。

8.3本技术规范一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，均具有同等法律效力。

2.《施工安全环保管理协议》

施工安全环保管理协议

项目单位（以下简称甲方）： 百色百矿发电有限公司

施工单位（个人）（以下简称乙方）：

为了切实落实安全生产的责任，确保人员在施工过程中的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》第四十五、四十六条，《中华人民共和国消防法》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则，结合此次工程的具体情况，双方就经营安全生产管理协商达成一致，订立本协议。

1 项目名称：百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试服务项目

2 甲方权利和义务

2.1甲方负责对乙方作业场所安全生产、环保、消防、保卫等工作的统一监管与协调，有义务向乙方告知公司安全生产工作要求。

2.2甲方有权对乙方作业现场进行安全、环保检查，对发现的不安全因素要求乙方进行限期或停工整改。

2.3甲方有权依照《相关方管理考核标准》和其他管理制度对乙方未限期整改和违规

违章行为进行考核及经济处罚。

2.4发生以下情况或乙方责任造成的停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方全部承

担。

- 发生人身伤亡事故；

- 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

- 施工现场发生火灾事故；

- 发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

- 施工现场脏、乱、差，不符合安全和文明施工要求的。

2.5乙方在协议期间如发生事故，甲方有权督促乙方立即报告当地政府相关部门，要求派人保护现场，并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

3 乙方权利和义务

3.1遵守国家《安全生产法》、《环境保护法》及其配套法规和甲方公司《浙江吉利控股集团安全生产管理办法》、危险作业管理标准等各级各项安全环保规章制度。

3.2建立健全并落实安全环保管理制度和安全操作规程。HSE应急预案有针对性，应急装备齐全。对承包项目的质量、安全（包括施工作业、消防、环保、职业健康、交通、保卫等）承担相应责任。

3.3 HSE组织机构健全。依法配备安全员。安全员、特种作业人员持证上岗。

3.4依法为从业人员缴纳工伤保险。

3.5对接触职业危害的相关方从业人员，应安排岗前、岗中和离岗时的职业健康体检，并将检查结果如实告知从业人员。

3.6为作业人员配备合格适用的劳动防护用品并督促其正确使用。

3.7不得安排有职业禁忌或职业病人员从事其所禁忌的作业。不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业；不得安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

3.8不得擅自将承包项目分包或转包他人，更不得将承包项目分包或转包不具备安全生产条件的单位和个人，一经发现甲方有权令其停工整顿或解除合同。

3.9所用的机械、电器设备和线路必须符合有关安全技术规定要求，危险部位必须有安全可靠的防护装置。对于安全设施设备、特种设备依照法律法规和公司要求执行检查、维保等工作。

3.10物品放置、设备布置和各类临时设施均应符合安全、消防要求。不得占用消防安全通道，不得影响安全设备设施的正常使用。

3.11从事各种活动时，应遵守企业安全生产要求，制订可靠的安全防范措施。不得违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

3.12作业前对作业人员进行HSE教育和安全技术交底。经常组织安全学习活动，进行必要的安全检查，积极配合公司组织的安全环保检查和应急演练等主题活动。

3.13乙方出入甲方区域，必须遵守甲方的门卫管理制度，不得拒绝甲方检查。进入甲方生产现场后，必须遵守甲方生产现场的安全环保要求。乙方不得在甲方区域内发生群体性事件。

3.14乙方车辆出入，应遵守甲方车辆管理有关规定，防止交通事故发生，原、辅材料（包括垃圾）运输应符合有关规定，不得拒绝正常检查。

3.15乙方人员未经甲方同意不得开动、使用甲方的任何设备设施、工器具，不得进入甲方各特殊危险场所及要害部门，否则因此给甲方造成的损失由乙方承担。

3.16如因工作需要，乙方借用甲方设备设施时必须遵守甲方的相关规定及操作规程。如因乙方原因造成设备设施损坏或人员伤害，由乙方承担因此造成的损失。

3.17乙方对高空作业及生产作业现场的坑、沟、洞、易燃易爆场所，要有防范措施及明显标志。在进行有毒物、有机溶剂、粉尘、噪音等有害作业时，必须事前告之双方人员并制定安全施工计划。

3.18当发生两个及以上单位进行交叉作业时，乙方应首先与发生交叉作业的单位进行协商，保证安全作业。若协商不成，乙方应及时报知甲方，甲方负责统一协调、管理。

3.19依照法规和公司要求处置固废、危险废弃物，不得出现污染大气环境、水体状况。

3.20发生不安全情况或人身伤亡事故，必须立即报告甲方的相关方主管部门和安全环保部门。

3.21在施工组织设计中编制安全技术措施和现场临时用电方案，依照法规应编制专项施工方案和要求进行专家评审的，应依照法规执行。

3.22施工方必须告知施工主管部门后方可开展施工业务，并由施工主管部门规定其工作区域。未经许可不得进入与工作无关区域。

3.23落实防止伤害事故、环境污染事故的具体措施。有可能影响其他部门或人员作息或安全时应提前告知。

3.24进入施工现场的施工人员应了解具体的工作内容；熟悉设备设施的生产特点和安全要求；了解周围环境和作业对象的潜在危险和应急措施；按国家和公司规定着装和佩戴防护用品，遵章守纪，不得做与工作无关的事情。

3.25施工方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、项目负责人、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特种作业人员。需要换人时须征得施工主管部门和安全环保部门同意，并进行安全教育。

3.26施工方如遇安全状况不清时，应先停止工作，主动与施工主管部门联系。交叉施工作业时，施工主管部门联系相关单位进行协调安排。施工方不许擅自动用未经公司许可的工具、设备和其它装置。

3.27在施工中需动用或拆除公司水、电、蒸汽、机电、设备、仪表、工艺装置、建筑物、地面、预留孔盖板，各类安全装置等 ，经施工主管部门许可后方可进行。

3.28涉及动火作业、高空作业、有限空间作业、临时用电、吊装作业等危险作业时，施工方联系施工主管部门，依照危险作业管理制度办理审批手续后，方可进行作业。要求持证的作业人员必须随身携带国家颁发的特种作业证原件或复印件，且作业证在有效期内，以备查核。

3.29乙方在作业过程中必须服从甲方统一协调、管理。由于乙方未服从管理，违反本协议要求，造成人员伤害或财产损失的，由乙方承担。

4 事故责任处理

4.1乙方按规定在生产作业过程中采取适当的安全防护措施，承担由于违章作业、管理不力、设备设施不良等过错造成的事故的责任和因此产生的一切费用及后果。

4.2乙方发生人员伤亡事故时，应保护好事故现场，并按国家、地方政府有关规定的程序，立即上报甲方和有关部门进行调查处理。甲方为抢救提供必要的条件，发生的费用由乙方承担。

5 其它事项

5.1本协议作为百色百矿发电有限公司2023年水平衡测试服务项目合同附件；如与项目合同内容发生冲突，以项目合同内容为准。

5.2本协议有效期为：自签订之日起生效，至主合同履行结束。

5.3本协议一式六份，甲方执肆份，乙方执贰份，与主合同具有同等法律效力。

5.4其它未尽事宜由双方协商解决，协商不成由甲方所在地人民法院诉讼解决。