广西田林百矿铝业有限公司铝渣库除尘器电控系统要求

1. 买方提供除尘系统电控箱供电电缆，并负责接入电控箱，电控箱至中控室的通信电缆及安装接线由买方负责。卖方负责从电控箱到除尘系统电控设备元件之间的全套电缆、桥架及穿管等相关辅件的供货及安装接线（电控柜置于距除尘器本体15米范围内），负责设备所有的电气控制系统的详细设计，并承担电气控制系统的供货、运输、现场安装、调试和性能检测，负责整套电控系统的完整性，即交钥匙工程。

2．主要电子元件电器、电气元件采用施耐德、西门子品牌。

3. 动力电缆及控制电缆、固定电缆采用优质国标电缆，信号电缆芯数要求预留20%备用电缆芯，通讯电缆采用屏蔽电缆，要求耐高温、抗腐蚀、阻燃等。

4. PLC采用西门子品牌。 PLC要求I/O模块各预留20%的备用点。PLC控制器CPU应具有足够的运算能力，其最高负荷率≤60%。PLC通讯须提供DCS中控接口，PLC控制器通讯能力应有足够的余量，在最不利条件下，其通讯负荷率≤20%。

5. 所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。仪表的接入、接出信号：4～20mA。

6. 电气部分主要技术条件

6.1设备的电气部分主要技术条件

6.2设备须配置独立的电气控制柜，所有柜体均为成套设备，即柜内配置的各类元器件均须满足各设备的正常运行需求。

6.3 设备所有接线端子采用菲尼克斯或魏德米勒系列产品，冷压接接线端头采用管型预绝缘端头E系列产品，材质为紫铜，所有接线端子均有标识，线号为粗体打印，所采用的中间继电器辅助触头额定电流不小于5A，采用双触头并联控制。

6.4 所有电缆的起始端均需设置电缆标记，两电气柜之间电缆的两端均需设置电缆标记，电缆标记不能为手写。

6.5 控制箱上的标志、开关按钮、转换开关、信号灯等配套采用标志框或丝印。

6.6控制柜防护等级为IP54，颜色：RAL7035。

6.7 箱体、骨架、基础零件：柜体表面要求静电喷塑工艺处理，前门、后门、顶板、底板、侧板为镀锌钢板，厚度不低于1.5mm。

6.8 柜内设备排序按所提供的图纸分布，均须安装有永久铭牌，铭牌上的数据和符号应能长久保存；符号、标记均应为公制单位。柜内布线要求整齐，美观，且不影响进出接线的施工、维修，同时预留出检修维护空间。

6.9 控制系统要求

6.10 设备应具有完整的控制系统。电气配电和自动控制系统应随设备一起提供。设备需具有自动和手动两种操作方式。

6.11 所有的控制仪表及设备应具有最高的可靠性、可用性、稳定性和可操作性。

6.12 控制系统应使用PLC控制器对整套设备实现自动控制。

6.13 PLC控制器带有DCS通讯接口以便在各个PLC和系统总PLC之间完成通讯。

6.14 成套设备控制系统设计有过流、过载保护装置，确保运行安全。

6.15风机采用国内知名品牌软启动器进行启动保护。

6.16 控制系统须具备操作、联锁保护、故障诊断、故障报警、数记录等功能；可系统的手动/自动运行。