# 技术偏离表

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 技术要求 对应偏离内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不停电装置（赛尔开关）项修项目 |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

日         期：

广西百矿铝业有限公司

不停电装置（赛尔开关）项修项目

招

标

技

术

条

件

广西.百色田阳

2023年7月

一、总则

1.1本招标技术条件仅适用于广西百矿铝业有限公司一分厂电解车间不停电装置项修项目，包括所需的配件、材料、包装、运输、验收、保修、服务等方面的要求。

1.2本招标技术条件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准、规程和规范的条文。投标方保证提供符合本技术条件和有关中国国家标准(GB系列)和有关行业最新标准要求的优质制造施工工艺和服务；同时投标方需详细列出包括制造、检验、安装和试验(调试)、验收及配套附件、材料等所采用的标准、规程和规范名称，由招标方审查确认。但不能免除投标方在保证单体设备和整个系统正常运行、性能符合本技术条件要求方面应承担的责任。

1.3投标方应按照招标方要求的时间、内容，提前熟悉相关的设计文件。在签订合同之后到投标方开始实施之前的时间段内，招标方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的一些补充和修改要求，导致合同约定的工作内容有局部微小调整，投标方必须负责局部的调整，并保证总价不得增加。

1.4本招标技术条件所使用的标准按国家标准执行，如与投标方所执行的标准水平不一致时，按较高标准执行。如果本技术条件与现行使用的有关国家标准以及有关行业最新标准有明显抵触的条文，投标方及时书面通知招标方进行解决。

1.5设备（备件）、部件涉及到的专利费用均被认为已包含在合同价格中，投标方保证招标方不承担有关设备（备件）材料专利的一切责任。

1.6投标方提供的部件、配件是完全符合本技术条件的、全新的产品，可长期安全稳定使用，投标方对所提供的设备备件及材料的质量完全负责；并保证备品配件的完整性，满足安全、稳定运行要求。在现场安装、调试、试运行、生产过程中，如因设计缺陷、产品质量等原因造成安全事故，投标方全部承担由此造成的损失和后果，招标方不承担任何责任。

1.7投标方有责任对本技术条件中的技术条款提出补充。如果投标方在投标过程及合同签订前没有以书面方式对本技术条件的条文提出异议，招标方将认为投标方提供的产品完全符合本技术条件的要求。若在提供设备备件材料过程中发现缺项或不能满足规定的技术条款需要时，由投标方负责补齐且不得增加费用。

1.8投标方对所提供的设备及零部件质量负责，所提供的产品完全符合本技术条件的要求，并有产品出厂检验合格证，绝不采用国家公布的淘汰产品、翻修产品。

1.9投标方应对电解不停电装置的项修项目提供设备备件材料质量负责，严禁偷工减料、或采用不合格、不安全的备品、配件等。

1.10本次项修项目由投标方负责供货、运输、卸货、技术支持直至最终交付使用。

- 二、 工作现场环境条件

2.1自然条件

田阳区属亚热带季风气候，雨热同期。夏季炎热，冬无霜冻，雨量充沛。其主要气象要素如下：

极端最高气温:             	42.5℃

极端最低气温:               -2℃

年平均气温:                 22℃

年平均降水量:               1350.0mm

海拔高度:                   124m/s

相对湿度：                   79%（最热月平均）

雷暴日数：                   76.8日/年

耐地震能力：                  地震烈度按7度考虑

2.2供电条件

低压：	AC 380V±10%，三相，50Hz

AC 220V±10%，单相，50Hz

2.3供气条件：压缩空气0.35～0.5MPa

2.4供水条件：工业用水0.2～0.3MPa，温度：≤40℃

三、设备主要参数

◆额定工作电压：DC10V

◆额定工作电流：DC420kA

◆对地绝缘耐压：2000V

◆额定工况下，单台开关本体压降：≤200mV

◆正常状态下主触头使用寿命：大于1000次

◆灭弧触头使用寿命：大于200次

◆连续通流时间：≤30分钟

◆控制时间：单相AC400（230）V，电流10A

◆不同步时间：≤0.02s

◆防磁性能要求能够保证现场使用需要

◆设备应能满足需求方在不停电状态下正常停或开单台电解槽的要求。

- 四、项修项目内容及采购范围

- 3.1、针对不停电装置，由投标方提供备件、材料并负责现场维修、调试。具体如下：

3.1.1、对主回路铜排接触面进行深度清洁维护，接触面贴合完好。

3.1.2、更换静弧触头、动弧触头、电容、电缆、和16芯公母插芯。

3.1.3、整机调试测试。

项修材料清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 静弧触头 | KH1607.0110 | 触点：银 | 件 | 24 | 配安装螺钉，型号为厂家备件编号 |
| 2 | 动弧触头 | KH1607.1320 | 触点：银 | 件 | 24 | 配安装螺钉，型号为厂家备件编号 |
| 3 | 开闭固定夹 | 01-80XS |  | 件 | 2 | 型号为厂家备件编号 |
| 4 | 压接固定夹 | 01-170XS |  | 件 | 2 | 型号为厂家备件编号 |
| 5 | 连接头 | 01-60 |  | 件 | 2 | 型号为厂家备件编号 |
| 6 | 电容 | STG－WAS 85℃ 250V 22000μF 外形尺寸：φ90×155mm |  | 个 | 48 |  |
| 7 | 16芯公母插芯 | HE-016-FS |  | 件 | 12 |  |
| 8 | 16芯多股电缆（黑色护套） | 型号：YGFZ，规格：16×1.5mm2， 额定电压：450/750V | - 内、外绝缘耐高温≥200℃ | - 米 | - 100 |  |
| 9 | 电源电缆 | YZ-300/500 3×4㎜2+1×1.5㎜2 | 内、外绝缘耐高温≥200℃ | 米 | 30 |  |
| 10 | 6 芯多股电缆 （黑色护套） | - 型号：YGG，规格：6×1.5mm2， 额定电压：450/750V | - 内、外绝缘耐高温≥200℃ | 米 | 36 |  |
| 11 | O型密封圈 | 125×3.1 | 耐油、耐高温 | 件 | 6 |  |
| 12 | 维修人工费 |  |  | 项 | 1 |  |

所供零构件防磁、绝缘、耐高温性能要求能够保证田阳铝厂电解车间现场使用需要，能在高温、强磁场、多粉尘和腐蚀性气体的环境稳定工作。

- 五、项修项目技术条件与要求

5.1控制电缆内、外绝缘耐高温≥200℃，内外绝缘抗折耐磨；（插头要求采用重载连接器、所有电缆均配置插头）；

- 5.2电子元器件配置的电容采用施耐德或西门子或ABB品牌的产品。

5.3外部采用全铜装置，压接块采用软连接并保证载流安全可靠。

5.4设备操作时不能造成任何对电网和整流机组的冲击。

5.5在不改变原来操作方式的情况下，操作功能满足不停电装置所带有的操作功能

5.6安全货物包装按GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件执行》。要求有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施。

5.7本技术条件涉及设备、材料如因投标人的技术及供货失误造成额外费用及工期延误的，投标人须承担相应责任。

5.8投标人根据招标人要求将设备、材料运抵现场后,投标人应在规定的工期内完成现场系统安装、接线与调试等工作。

5.9投标方包工、包料，配足人员、电气、技术等力量保证工期、保证质量，投标方负责提供合格的备品备件、施工主材、拆装设备、施工机具、消耗性材料等。

5.10投标方应派有维修经验的施工人员参加设备维修，并配有专业的工具，确保设备的维修质量，投标方在设备维修过程中造成设备损坏的，由投标方免费修复到能正常使用。

六、质保要求及性能考核

6.1 本设备材料产品保质期为一年，从安装完成验收之日起至一年后的质保验收。质保期内设备备件材料出现问题、损坏、性能无法满足使用要求的，由投标方负责免费维修或更换，设备维修、人工、配件更换等全部费用由投标方负责。

6.2 投标方必须保证供货设备备件材料的可靠性，在招标方正常的操作下，如出现设备故障造成设备本身损坏或其他损失，由此产生的费用完全由投标方承担。

6.3 质保期内，设备更换的备件出现质量问题，投标方要免费更换，并且被更换的部件从更换或修理完成之日起顺延。

6.4设备备件如发生质量问题，投标方接到招标方通知48小时内，派人到达现场负责免费维修并得到招标方确认同意后才能撤离，若非招标方原因造成的的质量问题，并由此造成的损失，投标方须按合同有关条款向招标方进行赔偿。

七、售后及服务要求

7.1  投标方必须派出合格的、能独立解决现场实际问题的人员。投标方的技术人员必须能满足招标方使用本条件设备备件的需要，否则，招标方有权要求投标方更换技术服务人员或延长服务期限，且发生的费用由投标方承担。

7.2  投标方服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

八、供货时间、地点及交货方式

8.1 交货期：按商务合同交货。

8.2 交货地点：广西百矿铝业有限公司厂区内。

8.3 交货方式：由投标方全部配送到招标方厂区内，含卸货，并根据本规范书规定的标准、规程、规范进行验收，合格后交货。

- 九、其它

9.1 以上条款，双方应严格执行，未尽事宜，双方本着友好协商原则随时协调解决，作为要求的补充条款。

9.2本技术书将作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件有相同的法律效力。

以下无正文