广西百色银海发电有限公司

锅炉返料器回料管膨胀节采购

技术规范书

一 项目概况及原始资料

广西百色银海发电有限公司装机容量2×150MW。两台150MW超高压、一次中间再热、单轴、双缸双排汽汽轮发电机组，配两台480t/h循环流化床锅炉。锅炉为单汽包、自然循环、循环流化床锅炉，炉内携带大量床料的烟气经炉顶转向，通过位于后墙水冷壁上部的两个烟气出口，分别进入两个汽冷式旋风分离器进行气—固分离。分离后含少量飞灰的“干净”烟气由分离器中心筒引出通过前包墙拉稀管进入尾部竖井,被分离器捕集下来的灰，通过分离器下部的立管和“J”阀回料器送回炉膛实现循环燃烧。“J”阀回料器共两台，分别布置在两台旋风分离器的下方，支撑在冷构架梁上,分离器与回料器间、回料器与下部炉膛间均为柔性膨胀节连接。目前回料器与下部炉膛间的膨胀节由于使用年限以及内部结构问题，损坏严重，造成膨胀节易烧红，喷灰。本项目计划采购防内部卡涩的新型结构的膨胀节以替换目前的膨胀节。

1.1 厂址所在地

广西百色银海发电有限公司位于广西田阳县新山铝产业园区内，距百色市约28公里，距田阳县约11公里，东面及南面为农田区，西南面紧邻右江河，西邻绿实环保材料有限公司，厂区门口为324国道。

1.2 地震烈度

电厂场地地震基本烈度为7度，机组按国标《建筑抗震设计规范》抗震设防。

1.3 交通运输

采用公路运输。

1.4 气象条件

多年平均气温         22.0℃

多年极端最低气温     -5.6℃ （1975年12月30日）

最低气温             10.1-13.3℃（1月）

最高气温             33.5-42.5℃（7月）

多年平均日照         1404.9-1889.5小时

多年平均降雨量       1109.5mm

多年平均蒸发量       1367-1884mm

年平均湿度           78.7％

平均风速             1.8m/s

最热三个月频率10%的气象条件：干球温度27.8℃，湿球温度26.5℃，相对湿度87%，气压989.7hPa。

1.5 锅炉概述：

锅炉型号：           DG480/13.73-Ⅱ5型循环流化床锅炉

额定蒸发量：         480t/h

额定蒸汽压力：       13.73MPa

额定蒸汽温度：       540℃

床温                 920℃

返料器返料温度       900℃

设计入炉煤量         94t/h

实际入炉煤量      114t/h

数量：               2台

布置形式：           露天全悬吊布置

二 总则

1.本技术协议书适用于广西百色银海发电有限公司锅炉回料器与下部炉膛间的返料管膨胀节的设计、制造、性能试验和运输等方面的技术要求。

2 .本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一些技术细节作出规定，也未充分叙述有关标准和规定的条文，乙方应满足本技术协议、现行《电力工程设计规范》、《电力安全工作规程》以及相关标准、规范要求的高质量产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准。

3.如果乙方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议，则广西百色银海发电有限公司（以下简称为甲方）可以认为乙方能满足本技术协议的要求。

4.本工程合同签订5日内，按本技术协议书的要求，乙方提出金属波纹膨胀节的设计、制造、检验/试验、装配等标准清单给甲方确认。

5.设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备费用中，乙方应保证甲方不承担有关设备专利的一切责任。

6.乙方应提高供应设备的质量。这些设备应是成熟可靠、技术先进的产品，且乙方有相同设备制造、运行的成功经验。

7.在签订合同之后，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由甲方与乙方双方共同商定。

8.本技术协议将为合同的附件，在合同签订生效后，与合同正文具有同等法律效力。

三 执行标准和规范

乙方应提供所采用的设计制造标准目录，循环流化床锅炉金属膨胀节的设计、制造、包装、运输、储存、验收除应遵照其本身的有关标准外，还应遵照下列标准及其它有关中国国家标准和规范，这些标准应为符合或高于下列标准的最新版本：

1.《金属波纹膨胀节通用技术条件》GB/T12777-2008

2.《金属波纹膨胀节设置和选用通则》SH/T3421-2009

3.《压力管道用金属波纹管膨胀节》GB/T35990-2018

4.《金属波纹管膨胀节选用、安装、使用维护规范》GB/T35979-2018

除上述标准外，乙方设计制造的设备还应满足下列最新版本规程 (但不低于)的有关规定(合同及其附件中另有规定的除外)：

5.《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 (1996版)

6.《电力建设施工及验收技术协议》（锅炉机组篇、焊接篇）

7.《火力发电厂设计技术规程》

8.《火电工程启动调试工作规定》

四 供货范围

- 1.本供货范围为广西百色银海发电有限公司锅炉“J”回料器与下部炉膛间的返料管膨胀节，共  2 套。

- 2.乙方应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足。

- 3.乙方应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

- 4.乙方应提供随机备品备件和三年运行所需的备品备件，并在交货时给出具体清单。

- 5.乙方应提供所供设备中的进口件清单。

- 6.未经甲方许可，乙方不得将金属膨胀节部件分包至第三方，甲方有权抽查本合同范围内的一切质量记录和检验报告。

- 五 技术要求

- 采购物品：金属波纹膨胀节   波纹管型式：双层波纹管。

- 规格：内径2090；长1500mm；数量：    2  套。

- 金属波纹管膨胀节的轴向补偿量须不小于350mm，横向补偿量须不小于100mm。

- 金属波纹管膨胀节设计的工作压力450kPa，工作温度≤1050℃，刚度≤265N/mm。

- 乙方应通过设计等技术手段保证设备在使用过程中保温棉不被吹落、掏空，返料器不会烧红、喷灰现象。

- 乙方应通过设计等技术手段保证膨胀节在使用过程中不出现卡涩，能平滑自由膨胀。

- 膨胀节波纹管所有接头全部都采用手工氩弧焊焊接，焊接接头背面应用氩气保护。

- 金属波纹管膨胀节的波纹管不允许有环向焊接接头，纵向焊接接头的条数须＜6条

- 金属波纹管膨胀节的法兰等碳钢构件表面应涂刷防锈油漆

- 金属波纹管膨胀节出厂时需做气密性试验和波纹焊缝煤油渗漏试验。

- 金属波纹管膨胀节材料应符合下表要求

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸数据 | DN2418*1620*14 | 尺寸数据为，膨胀节外形尺寸，根据图纸2090+接管厚度14两边就28，耳板150，两边是300，2090+28+300=2418，1620压缩前高度。 |
| 2 | 工作温度 | 1050℃ |  |
| 3 | 压力要求 | 45kPa |  |
| 4 | 轴向补偿量 | 热态+350mm |  |
| 5 | 径向补偿量 | ±100mm |  |
| 6 | 金属膨胀节型式及材 质 | 双层 6 波波纹管：厚度 2*1.5 0Cr25NI20 6+6 中间接管 上下 封面环板 波高 80mm 波距 80mm |  |
| 7 | 其它主要材质 | 1.导流筒及高温介质接触零部 件：0Cr25NI20Si2 厚 12mm 2.密封封板：310S 厚 10mm 3.外接管：0Cr25NI20Si2 厚 14mm 4.保温棉：耐温达 1000℃以上的 含锆陶瓷纤维毯 5.外接管环形法兰：宽 120 厚度 12 材质：310S |  |

| - 名称 | - 材质 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 上端内导体 | - 310S | - 12mm |
| - 中间内导体 | - 310S | - 12mm |
| - 加强筋板 | - 1Cr18Ni9Ti |  |
| - 端接管 | - OCr25Ni20Si2 |  |
| - 法兰圈 | - 310S |  |
| - 不锈钢管 | - 310S |  |
| - 挡灰板 | - OCr25Ni20Si2 |  |
| - 下端内导体 | - 310S | - 12mm |
| - 支撑法兰 | - 1Cr18Ni9Ti |  |
| - 波纹管 | - OCr25Ni20Si2 | - 2*1.5 |
| - 锚固钉 | - 310S |  |

六 技术服务与售后服务

1.乙方现场技术服务

为使乙方所供设备的安全、正常地安装和投运，乙方要派合格的技术人员到现场服务。如果现场服务人日数不能满足工程需要，甲方有权要求乙方增加现场服务人日数，费用由乙方承担。

- 2.乙方现场服务人员应具有下列资质：

- 2.1.遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；

- 2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 2.4.身体健康，能适应现场工作的条件。

- 3.乙方需向甲方提供服务人员情况，并须更换不合格的现场服务人员。

- 4.乙方现场服务人员的职责

- 5.乙方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装、试运和性能验收试验等。

- 6.在安装和试运前，乙方现场服务人员向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行操作的程序和方法。对这些重要工序，甲方要对施工情况进行确认和签证，否则乙方不能进行下一道工序。经甲方确认和签证的工序如因乙方现场服务人员指导错误而出现质量问题，乙方负全部责任。

- 7.乙方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。如乙方技术服务人员委托甲方进行处理，则须出具委托书并承担相应的经济责任。

- 8.乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 9.乙方现场服务人员的正常来去和更换应事先与甲方协商。

- 10.甲方配合乙方现场服务人员的工作。

七 设计联络会及协调会

- 3.1在设备合同执行过程中如有需要召开设计联络或协调会，乙方均参加。

- 3.2有关设计联络的计划、时间、地点和内容由甲方和乙方共同商定。乙方应考虑设计联络并在签订合同后给出联络计划表。

- 八 交货及验收

- 按甲方要求回料器膨胀节到达交货地点的时间为合同签订后15日内。

- 最终交货及开箱检验地点在甲方施工现场。

- 乙方应向甲方提供设备各部件的交货时间和顺序（各分项交货时间为设备该部件全部到达交货地点的时间）。

- 现场检验时，发现设备有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表各执一份，作为甲方向乙方提出修理或更换或索赔的依据。如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验或双方权威机构联合进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负责。

- 每个金属波纹管膨胀节应采取可靠的包装措施，以避免在运输过程中损坏或锈蚀；

6.交货时供方需提供产品合格证、质量证明书、波纹管的材质检验报告书和波纹管试验报告书，合格证的检验项目应符合《压力管道用金属波纹管膨胀节》GB/T35990-2018的出厂检验要求。

- 7.金属波纹管膨胀节的波纹管表面不允许有裂纹、焊接飞溅物及大于板厚下偏差的划痕和凹坑

- 8.金属波纹管膨胀节的管胚焊缝和接长、接角、接波的焊缝接头表面应无裂纹、气孔、咬边、凹坑、下塌、弧坑等

- 9.金属波纹管膨胀节的设计制造须符合本协议的相关要求。

九 质量保证和服务承诺

1 .乙方提供的设备使用寿命为5年，1年内若出现膨胀节失稳或因材料原因造成膨胀节损坏等乙方应免费提供相应配件进行更换。

2 .乙方提供的设备质保期为1年。如质保期内出现浇注料脱落、烧红、喷灰、配件高温烧坏等情况，由乙方无偿修复，若因乙方供货原因导致的经济损失，由乙方赔偿。

3 .设备质保期内如有质量问题乙方负责无偿修复。（如果是安装质量问题，需提供相应证明材料）

十 本协议书四份，甲方执3份，乙方执1份。

十一 未尽事宜，由双方协商解决。

甲方：广西百色银海发电有限公司

（盖章）

代表签字：

乙方：XXX公司

（盖章）

代表签字：