QJZ1-1200/1140(660)-6矿用隔爆兼本质安全型六回路真空电磁起动器技术要求

一、遵循的主要技术标准规范：

（一）防爆符合按GB3836-2010标准生产的专供煤矿井下使用的隔爆型、本质安全型电气设备。

（二）电气性能、功能等符合现行国家、行业、企业制造、试验标准MT111-1998等。

配套设备情况：六路组合开关主要与矿用隔爆型真空馈电开关或移动变电站、矿用隔爆型三相异步电动机配套使用。

二、使用环境条件：用于具有煤尘和爆炸性气体的煤矿井下。

三、技术参数和要求：

1.使用环境：

（1）海拔高度不超过 2000m (80 - 110Kpa)。

（2）环境温度：-5°C - +40°C。

（3）空气相对湿度不大于 95% +25°。

（4）在具有甲烷及煤尘爆炸性气体混合物的危险场所。

（5）无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体和蒸汽的场所。

（6）无显著摇动和剧烈冲击振动的环境。

（7）与水平安装倾斜度不超过 15°。

（8）无滴水及水浸入、能防止雨雪的场所。

2.电气参数：

（1）额定电压1140V或660V两用。

（2）额定电流400A。

（3）总电流不小于1200A。

（4）远控采用本质安全电路。

（5）真空接触器的极限分断电流不小于4.5KA。

（6）真空接触器的机械寿命不少于300万次。

（7）真空接触器的电寿命不少于6万次。

（8）真空接触器带动作次数记录并可显示。

（9）隔离换向开关的极限分断电流不小于3.78KA。

（10）隔离换向开关的机械寿命不小于3000次。

（11）每个分路间有0s至30s的延时起动可调。

（12）本质安全型远控启动组件，最远有效启动距离是1.8KM

3.电气性能：

（1）绝缘要求：1140V（660V）回路，工频交流耐压4.2KV（2.5KV），一分钟无击穿；小于等于60V的控制回路，工频交流耐压1KV，一分钟无击穿；大于60V的控制回路，工频交流耐压2Ue+1000V，但要大于等于1.5KV，一分钟无击穿。

（2）在额定控制电源电压Ue的75%～110%之间任何值起动器应能可靠闭合。在额定控制电源电压Ue的20%～60%（直流10%～60%）起动器应能释放。

4.电气保护：

（1）具有短路、过载、漏电闭锁、过压、欠压、断相保护和故障显示以及故障查询功能。

（2）失电后分断真空接触器，重新来电后真空接触器不自动合闸；具有通断操作过电压保护。

(3)合闸前对各项保护进行自检，自检期间不能合闸，自检后发现上述保护不合格项要进行显示并不能合闸，自检合格后方能正常合闸。或通过人工操作相关按钮，对上述保护项进行试验，检查各项保护是否正常，上述保护有不合格项时，不能合闸。

5.接口功能：

（1）配有电动机超温保护，即所控电动机超温时，此路真空接触器断电。

（2）组合开关通过外围线路可实现采煤机上对工作面刮板运输机的停止并闭锁；另可实现在工作面沿线能停止并闭锁工作面刮板运输机功能。

6.主要材料要求：

（1）组合开关的进、出主动力接线柱（排）、导电带（排）、隔离换向开关和真空接触器三相导电部件、控制线、控制线柱均采用优质铜导线（排），含铜量达99.99%及以上。

（2）组合开关的外壳均采用钢材料，各部位厚度符合防爆、碰撞强度要求。

7、主要电器元件配置要求：

（1）品牌真空接触器400A -6台

（2）品牌换向开关400A -3台

（3）控制变压器C-1200  -1台

（4）品牌PLC可编程模块一套

（5）10寸中文显示屏 1个

8、工作方式：⑴、单机独立，⑵、双机双速，⑶、单机双速，⑷、顺控，⑸、延时启动，⑹、六回路组态设置任意启动方式。

四 、一般技术参数和要求：

1、壳体闭锁和外观警示标志

1.1.主腔采用快开门形式，其主腔门与隔离换向开关之间应装设可靠的机械联锁，保证三极同步并只有当隔离换向开关处于断开位置时，主腔们才能打开；当主腔门打开后，以正常的操作方法不能使隔离换相开关闭合。

隔离换相开关与真空接触器之间应有可靠的电气联锁，保证只有真空接触器控制电路断开时，隔离换相开关才能转换位置。

1.2.其他带电隔爆腔门、上盖注有醒目的“严禁带电开盖”字样。

1.3.为了使用中便于移动、防止外壳底部腐蚀，同时也能适应于固定安装，外壳底部有拖架。

1.4.组合开关的内外保护接地端子应装备完整，并防止锈蚀，除了接地功能以外，不能兼做其它功能，其标志应能清晰持久。

1.5.组合开关的所有螺栓及螺母均应有防止其自行松脱的措施。

1.6.组合开关的接线盒内电源侧接线端子须加设防护性绝缘盖板，并注有“带电“字样警告标志。

1.7.所有黑色金属部件（电磁铁的工作面除外）均应有可靠的防腐措施。

1.8.防护等级达到IP54。

1.9.动力线进、出接线嘴采用国产普通压盘式结构，尺寸、数量满足现场使用；控制接线嘴采用国产普通螺旋式结构，尺寸、数量满足现场使用。所有接线嘴出厂时均带死堵达防爆要求。

1.10.有便于操作的控制按钮（或开关手柄），含各项保护的试验按钮、各项保护所需的参数进行修改、设定按钮及能调出存储的各项数据所需按钮。

1.11.有便于操作的急停按钮或开关。

1.12.有便于观察的显示窗口，全中文液晶显示，具有开关状态、负荷电流、电网电压、绝缘电阻值、日历时间等实时显示功能，具有故障类型、故障时间、故障参数等的记忆查询功能。

1.13.一个隔离换相开关带2个真空接触器。开关内的6路真空接触器采用快插式或抽屉式安装，便于维修更换。

1.14.电源及负荷连接线采用铜母线排硬连接。

1.15.组合开关出厂时，各隔离面做好防腐磷化，到货后能达到直接下井使用。

1.16.开关组合可通过设置按2个双速、2个单路或1个双速和4个单路使用。

1.17.低、高速间自动切换时按电流原则进行，且必须满足起动电流下降到低速额定电流的1.1倍。不允许高速转低速。

2、产品资质要求

2.1铭牌、MA、防爆标志齐全、有效。

2.2生产许可证、防爆合格证、矿用产品安全标志证书、产品合格证等证件齐全、有效。

- 质保期：设备到货验收合格，投入使用后12个月。

- 交货期：合同签订后15天。