百色百矿发电有限公司田东电厂

2023年地下煤斗煤篦子基础重筑

技术规范书

一、工程概况

田东电厂地下煤斗至P8皮带是配煤、上煤的最重要方式，因抓斗机长期频繁清理地下煤斗进行上煤，导致地下煤斗煤篦子及其基础损坏，影响到输煤皮带及系统设备的安全运行，需要及时修复。

二、总则

1.本技术规范适用于田东电厂2023年地下煤斗煤篦子基础重筑工程。

2.本技术规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范要求的施工资质。

3.如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议，则田东电厂（以下简称为招标方）可以认为投标方能满足本技术规范的要求。

4.本技术规范所使用的标准，如遇与投标方所执行标准发生矛盾时，按最高标准执行。

三、执行标准规范

1.《小型掘路修复标准化作业准则》

2.《建筑地基基础施工及验收规程》    DBJ15-201-91

3.《混凝土结构工程施工及验收规范》  GB50204-2002

4. 《钢结构工程施工质量验收标准》   GB50205-2020

5.《砌体工程施工及验收规范》        GB50203-2011

6.《建筑防水工程技术规范》          DBJ15-19-97

四、工作范围（包括但不限于）

1.工作地点：田东电厂煤场A区。

2.煤篦子基础重筑方案：

2.1对地下煤斗四周按要求（详见煤篦子基础平、断面图）进行挖掘，清除底部碎石，遇旧钢筋需进行切割，禁止全部大面积拆除，以免影响周围基础的牢固性。把弃石料运送到招标方指定地点存放。

2.2筑模板，铺设钢筋网，铺设基础不等边大角钢（角钢由招标方提供），钢筋网与不等边大角钢焊接连接，招标方对钢筋直径及铺设要求进行签证。

2.3浇注混凝土，并进行覆膜保养。

2.4模板拆除。

3. 煤篦子基础平、断面图：

- 煤篦子基础重筑工程量明细表

| 厂区道路维修工程量构成明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程内容 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 原混凝土拆除，拆除旧混凝土厚度96cm，清除废混凝土，运距3km | m³ | 16 |
| 2 | （1）混凝土种类:商品砼。（2）混凝土强度等级:C35混凝土 | m³ | 16 |
| 3 | 编制钢筋框架（Φ12螺纹钢） | kg | 290 |
| 4 | 混凝土模板及支架(撑) | m2 | 14 |
| 5 | 地下煤斗口搭架 | m2 | 13 |
| 6 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台·次 | 2 |

五、技术要求

1. 掘基础槽施工

1.1一般规定

1.1.1掘基础槽施工必须注意保护开挖地段的相关设施。

1.1.2掘基础槽施工，及时将挖出的弃土和路面旧料及时运至指定场地，避免弃土久经日晒后造成尘土飞扬污染环境。

1.1.3基础的开挖尺寸应按设计要求确定。

1.1.4基础开挖前必须用切割机进行基础面分离，以免扰动或破坏沟槽周边区域的结构。

1.2 挖土

1.2.1挖土的平面范围与深度：沟槽挖土的平面范围应按设计结果确定，严禁向沟槽路基两侧掏空挖土，挖土深度应按管道设计标高控制，严禁超挖。

1.2.2特殊情况的处理：挖土过程中若遇软弱地层或障碍物，需采取特殊措施处理时，应会同有关部门共同处理。

1.2.3弃土处理：挖出的弃土未经任何处理严禁直接用于沟槽回填，用于拌合的土应运至指定场地晒干，待沟槽回填时用机械碾碎并与高钙灰拌合；不用于拌合的弃土应及时运出施工场地，不得占据道路空间。

2. 水泥混凝土面层

2.1一般规定

2.1.1应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥，其物理性能和化学成份应符合国家有关标准的规定。

2.1.2应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不应低于 425 号。当条件受限制时，可采用矿渣水泥，其标号不应低于 425 号，并应严格控制用水量，适当延长搅拌时间，加强养护工作；亦可采用 325 号普通水泥，但应采取掺外加剂、干硬性混凝土或真空吸水等措施。

2.1.3纵向和横向接缝应垂直相交，纵缝两侧的横缝不得相互错位，缝距以及传力杆的设置应与周围板协调。

2.2 施工技术要求

2.2.1施工前应当校核平面位置及高程，使其符合现场接坡和排水要求，并检查原材料，以符合规定的要求。

2.2.2水泥混凝土面层的施工不宜在雨天和气温低于 5℃的条件下进行，低温、高温或施工遇雨，应采取相应的技术措施。

2.2.3摊铺厚度应考虑振实预留高度。

2.2.4采用人工摊铺，应用锹反扣，严禁抛掷和耧耙，以免混凝土拌合物离析。

2.2.5浇筑水泥混凝土当天，应当着重复查；基层表面应当清扫干净并湿润；模板应当稳固，应当涂好隔离剂；边缘角隅的钢筋及传力杆的位置应当准确。

2.2.6做面宜分二次进行。先找平抹平，待混凝土表面无泌水时，再作第二次抹平。抹平后沿横坡方向拉毛或采用机具压槽，压槽深度应为 1~2mm。

2.3质量控制与检验

2.3.1模板应支立牢固，不得倾斜、漏浆。

2.3.2水泥混凝土板面应平整、密实，边角整齐，不得有蜂窝、麻面、裂缝、露石、印痕、积水等现象。

2.3.3伸缩缝应垂直、直顺，灌缝饱满、密实，缝面整齐。

2.3.4路面横坡应顺直，无凹坑、积水等现象，拉毛或刻痕的构造深度应符合设计要求。

2.3.5 修复后的路面与未损坏路面应同一水平高度，接壤处不允许存在台阶。

六、施工要求

1.投标方必须执行《中华人民共和国安全生产法》及各级人民政府关于安全生产的法规、条例和规定，严格执行田东电厂相关安全生产管理规章制度，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程安全生产。（提供施工方案、施工前安全培训考试合格、办理相关的工作票、动火工作票等等）

2.投标方的施工人员应经过必要的安全和环境培训，保证员工上岗前经过三级安全教育，具备安全完成相关活动的能力。特种工种、特殊工艺人员应持有效证件上岗。

3.投标方在施工中发生重大人身伤亡事故、设备安全事故时应及时通知招标方，并在国家规定的期限内，将事故调查和处理意见报告招标方，并按程序上报主管部门和地方劳动部门。由投标方原因引起的事故，投标方应承担相应的赔偿责任。

4.投标方根据现场条件及施工部位，制定行之可靠的施工方案。

5.投标方负责施工时（详见工作范围，但不限于此），拆除的废弃物必须及时清理，并密封运至指定的位置，不准在现场堆放。

6.投标方施工所需脚手架的搭设必须牢固，并经验收合格方可使用，不准使用不合格的脚手架。搭设的脚手架必须加隔离垫，不准将架杆直接支在设备、管道上。搭设的脚手架必须留出足够的通道，不准妨碍人员通行；

7.投标方负责施工所需安全用具、工器具（包括但不限于）需有合格证，并在检验周期内（安全帽、安全带、手推车、手锤、扳手、钢卷等）；

8.招标方负责投标方施工所需电源供应，线盘及照明灯具有投标方自行负责；

9.投标方施工时的现场物料堆放应按照指定位置整齐摆放，工作完毕后由投标方将物件运送至招标方制定地点；

10.投标方须严格按照招标方要求时间内完成工程，施工工期为 7天。

七、组织机构

投标方必须建立健全组织机构。针对合同范围的改造项目，投标方应设立项目部，并明确内部人员的责任、权利、义务，保证机构正常运转。

1.负责人，对项目的安全、质量、工期实施全面负责，负责项目总体安排，负责与招标方协调沟通，负责争议问题的洽谈磋商；

2.安全员，对项目实施过程中的安全、文明施工进行监督管理，提出改进措施，实施项目部内部的考核；

3.技术负责人，负责安装项目的技术管理工作，负责材料的领用和发放，负责检修中技术问题的审查、确认，负责就技术方案与招标方沟通，负责技术资料的收集整理，负责安装报告的编制；

4.质检员，对安装全过程进行质量监督，负责项目内部的质量自检，负责招标方质检员的协调沟通，负责质量检验计划的落实以及安装过程文件的审查；

5.特种作业人员必须持有有效的特种作业证，身体健康，具备承担工作的技术素质。

八、工期要求

1.投标方须严格按照招标方要求时间内完成工程，施工工期为7天；

2.计划开工日期：2023年   月   日；

3.若工期有所变化，将提前3天告知投标方；

4.投标方应提前2天进场，办理相关开工手续。

九、未尽事宜，由双方协商解决。