**广西德保百矿发电有限公司2024#2锅炉SNCR脱硝系统精准喷氨技改项目招标公告**

**采购类别：设备类**

1. **项目名称：广西德保百矿发电有限公司2024#2锅炉SNCR脱硝系统精准喷氨技改项目**
2. **项目概况与招标范围**

2.1项目概况：

广西德保百矿发电有限公司（以下简称“德保发电厂”）位于广西德保县城西北部，马隘铝工业园区西面，装机容量为2×350MW，本次计划对#2锅炉SNCR脱硝系统精准喷氨进行改造升级。现就广西德保百矿发电有限公司2024#2锅炉SNCR脱硝系统精准喷氨技改项目进行招标，欢迎有实力的公司参与此次招标活动。

2.2招标范围：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** |
|
| 一 | **工艺专业** |
| 1 | 雾化喷枪 | 双流体雾化喷枪，采用可拆卸式（喷嘴、中杆可独立更换），介质：压缩空气、50%尿素溶液，材质310SS，雾化粒径50～200μm，雾化角度60°~90°；配套尿素溶液软管、压缩空气软管 | 个 | 30 |
| 2 | 管道 | / | 套 | 1 |
| 3 | 阀门 | / | 套 | 1 |
| 4 | 平台 | 热镀锌钢制 | t | 4.5 |
| 5 | 保温 | 岩棉、0.5mm铝合金板 | 套 | 1 |
| 二 | **热控专业** |
| 1 | DCS | 新增DCS检测点数约18点（不含15%备用点）；其中AI:15点，AO：3点，含组态、调试 | 套 | 1 |
| 2 | 多点原位式在线烟气监测系统（NOx、O2） | NAM2101-IV，测量参数：NOx，O2；3套独立在线烟气分析仪+1套控制机柜 | 套 | 2 |
| 3 | 就地转子流量计 | 介质：尿素溶液；就地显示，法兰式安装，过程接口：DN15 PN16，精度等级1.5，配套正反法兰及螺栓、螺母、垫片 | 台 | 30 |
| 4 | 就地压力表 | 介质：尿素溶液，测量范围：0～0.6MPa，不锈钢外壳，界面法兰：PN16 DN15,材质304，刻度盘ф=100mm,精度等级1.5，附：螺栓、螺母、垫片 | 块 | 31 |
| 5 | 电磁流量计 | 4～20mADC输出，一体化，就地液晶显示，四线制，220VAC供电，电极材质：316L，衬里材质：PTFE；法兰安装：DN15 PN25,配套不锈钢正反法兰、螺栓、螺母、垫片。测量介质:50%尿素溶液，介质温度:40~80℃，介质压力:2.5MPa，管径:Φ25×2mm，管道材质：304 | 台 | 3 |
| 6 | 配电箱 | 600\*500\*250mm（高\*宽\*深），304不锈钢材质，防护等级IP56 | 台 | 1 |
| 7 | 电缆 | / | 套 | 1 |
| 三 | **施工** | / | 项 | 1 |
| 四 | **旋风分离器让管** | 旋风分离器入口仪表（源头污染物测量） | 项 | 3 |
| 五 | **技术服务** | 包含工程设计、控制软件服务包、系统调试、培训、售后服务 | 项 | 1 |
| 备注：具体详见技术任务书。 |

**3.投标人资格要求**

本次招标要求投标人具备以下资质。

3.1在中国境内注册，有独立法人资格和承担民事责任的能力。

3.2遵守中华人民共和国有关法律、法规和条例。

3.3具有竞标规格及以上相应或相似条件下，近5年在国内外不少于2个及以上SNCR脱硝系统精准喷氨供货或技改业绩。

（业绩须附列表及对应列表的合同原件扫描件。合同原件扫描件含首尾页、能反应合同主体内容、签字盖章页，否则按无效业绩处理）。

3.4近年来有较好业绩且无不良商业行为。

3.5具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.6本次招标不接受联合体投标。

3.7本次招标不接受分包。

**4.1报名方式**

4.1.1 \*凡有意参加报名的投标人，请至吉利控股集团招标采购平台**（**glzb.geely.com**）**注册报名，可在平台网站首页点击“下载供应商服务手册”查看《吉利电子采购招标平台操作手册（供应商端》,投标人根据手册要求进行注册，认证完成后为注册成功后。供应商根据公告项目名称，按照报名要求上传资料。未按照此方式报名的，视作无效报名。

4.1.2 \*报名截止时间：**2024年6月30日（未在招标采购平台上注册过的供应商，因注册后需要审核，请至少提前一天进行注册）。**

**4.2报名资料**

报名资料于报名截止时间前上传至吉利控股集团招标采购平台，报名资料包含但不限于以下内容：

1. 三证合一的营业执照副本；
2. 类似项目业绩证明及证明材料（提供合同扫描件，涉及机密部分可隐去）；
3. 企业概况及履约能力说明；
4. 2021-2023年的第三方审计财务报告或税务系统下载的财务申报资料（含资产负债表、现金流量表、利润表）。

**4.3提交材料要求**

a、合同请扫描成一份PDF文件，严禁将合同分成一张张图片上传；

b、请提供合同原件扫描件、合同扫描件需体现合作对象、合作时间、服务内容等信息（价格部分可隐藏）；

c、合同扫描件请命名：XXXX公司+与XXXX公司合作合同（合同内容：XXX，机组装机容量：XXX），如：广西德保百矿发电有限公司+与广西百色银海发电有限公司合作合同（合同内容：XXX；机组装机容量：XXX）；

备注：请供应商务必按照要求提交业绩材料，如因供应商提交的材料不符合要求而造成供应商被淘汰，招标方不承担任何责任。以上资料**扫描命名打包，**报名资料需在报名截止时间前上传，逾期报名无效。

**5.招标文件的获取**

5.1报名截止后，对所有报名单位进行资格初审，初审合格后购买招标文件；

5.2招标文件每套售价100元，售后不退；

**6.发布公告的媒介**

本次招标公告只在吉利控股集团招标采购平台glzb.geely.com上发布，其他媒体转载无效。

**7.联系方式**

招标人：广西德保百矿发电有限公司

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

开标地址：广西百色市右江区东增路188号吉利百矿集团有限公司

邮编：533099

商务：罗貌 手机号 ：13978027196  E-mail:Mao.Luo@geely.com

技术: 阳明盛 手机号：13471692836 E-mail:Mingsheng.Yang@geely.com

**标书费缴纳账户：**

**开户名称：吉利百矿集团有限公司**

**开户行：中国建设银行股份有限公司百色分行**

**开户账号：45001676101059000168**

注：无论投标结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

投诉、举报电话：0571-28098168（供应链管理部）

举报邮箱：geelytech.bid@geely.com

招标组织单位：吉利百矿集团有限公司

日期：2024年06月25日